## Параметры
Наименование параметра | Значение | Ед. измерения | Дата последней актализации | Нименование переменной
ФОТ
Стоимость нормо часа | 309 | н.ч. | 2021-01-26
Коэффициент к ФОТ учитывающий АУП, МОП, инженерные затраты, налоги…. | 1.82 |  | 2021-01-26
Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03 |  | 2021-01-26
Курс евро | 95 |  | 2021-01-26
Материалы
Листовой металл
AISI 201 | 205 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 316 | 390 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 321 | 310 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
АМг3М | 340 | руб/кг без НДС | 2021-02-15
ПЭ 1000 | 3650 | руб/м2 без НДС | 2021-01-26
Решетка грабельная РТО/РГО
Переработка металла | 0.8
Условное время обработки 1 кг изделия | 2 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.95
Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37
Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37
Стоимость цепи с учетом материала | 5400 | руб/м.п. без НДС
ШУ
Пульт управления ВПУ:
IP 55 | 60 | евро без НДС
IP 66 | 80 | евро без НДС
IP 67 | 180 | евро без НДС
Мodbus RTU | 100 | евро без НДС | 2021-06-17
Мodbus TCP | 240 | евро без НДС | 2021-06-17
Комплектующие ШУ | 840 | евро без НДС

## ТХ
Поправочные коэффициенты
Выгрузка
| Высота выгрузки | надбавка веса кг | При +50 мм к ширине | Доп для расчетной ширины | ИТОГО
| 1200 | 22 | 1 | 22 | 44
| 1500 | 41 | 2 | 44 | 85
| Стойка ВПУ |  | 9 | кг.
Определение веса для спецификации
Привод
| 0,37 кВт |  | 40 | кг.
| 0,55 кВт |  | 60 | кг.
РГО 1500.1800.850.16
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РГО | 1500 | 1800 | 850 | 16
Ширина канала, мм
Глубина канала , мм |  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400
| 400 | 232 | 241 | 248 | 257 | 263 | 272 | 281 | 291 | 417 | 441.65 | 464 | 485.83 | 509.36 | 515.35 | 543 | 558.95 | 580.4 | 600.57 | 621.68 | 644.45 | 665.72 | 689.6 | 710 | 733.27 | 753
| 500 | 238 | 248 | 256 | 265 | 272 | 281 | 290 | 300 | 428.75 | 454.32 | 477.5 | 500.14 | 524.44 | 531.2 | 559 | 576.5 | 598.7 | 619.68 | 641.56 | 665.02 | 687.05 | 711.8 | 733 | 756.94 | 777.5 | ширина канал, мм | 400
| 600 | 244 | 255 | 264 | 273 | 281 | 290 | 299 | 309 | 440.5 | 466.99 | 491 | 514.45 | 539.52 | 547.05 | 575 | 594.05 | 617 | 638.79 | 661.44 | 685.59 | 708.38 | 734 | 756 | 780.61 | 802 |  |  |  | утяж | доп гр
| 700 | 250 | 262 | 272 | 281 | 290 | 299 | 308 | 318 | 452.25 | 479.66 | 504.5 | 528.76 | 554.6 | 562.9 | 591 | 611.6 | 635.3 | 657.9 | 681.32 | 706.16 | 729.71 | 756.2 | 779 | 804.28 | 826.5 |  | 6 | 235 | 8 | 3
| 800 | 256 | 269 | 280 | 289 | 299 | 308 | 317 | 327 | 464 | 492.33 | 518 | 543.07 | 569.68 | 578.75 | 607 | 629.15 | 653.6 | 677.01 | 701.2 | 726.73 | 751.04 | 778.4 | 802 | 827.95 | 851 |  | 8 | 234 | 8
| 900 | 262 | 276 | 288 | 297 | 308 | 317 | 326 | 336 | 475.75 | 505 | 531.5 | 557.38 | 584.76 | 594.6 | 623 | 646.7 | 671.9 | 696.12 | 721.08 | 747.3 | 772.37 | 800.6 | 825 | 851.62 | 875.5 |  | 10 | 234 | 8
| 1000 | 268 | 283 | 296 | 305 | 317 | 326 | 335 | 345 | 487.5 | 517.67 | 545 | 571.69 | 599.84 | 610.45 | 639 | 664.25 | 690.2 | 715.23 | 740.96 | 767.87 | 793.7 | 822.8 | 848 | 875.29 | 900 |  | 12 | 233 | 8
| 1100 | 274 | 290 | 304 | 313 | 326 | 335 | 344 | 354 | 499.25 | 530.34 | 558.5 | 586 | 614.92 | 626.3 | 655 | 681.8 | 708.5 | 734.34 | 760.84 | 788.44 | 815.03 | 845 | 871 | 898.96 | 924.5 |  | 14 | 232 | 7
| 1200 | 280 | 297 | 312 | 321 | 335 | 344 | 353 | 363 | 511 | 543.01 | 572 | 601 | 630 | 642.15 | 671 | 699.35 | 726.8 | 753.45 | 780.72 | 809.01 | 836.36 | 867.2 | 894 | 922.63 | 949 |  | 16 | 232 | 6
| 1300 | 286 | 296 | 307 | 325 | 336 | 346 | 356 | 368 | 515 | 546 | 574 | 602 | 630 | 658 | 687 | 716.9 | 745.1 | 772.56 | 800.6 | 829.58 | 857.69 | 889.4 | 917 | 946.3 | 973.5 |  | 20 | 231 | 6
| 1400 | 292 | 303 | 315 | 333 | 345 | 355 | 365 | 377 | 526.82 | 558.77 | 587.54 | 616.31 | 645.08 | 673.85 | 703 | 734.45 | 763.4 | 791.67 | 820.48 | 850.15 | 879.02 | 911.6 | 940 | 969.97 | 998 |  | 40 | 229 | 6
| 1500 | 298 | 310 | 323 | 341 | 354 | 364 | 374 | 386 | 538.64 | 571.54 | 601.08 | 630.62 | 660.16 | 689.7 | 719 | 752 | 781.7 | 810.78 | 840.36 | 870.72 | 900.35 | 933.8 | 963 | 993.64 | 1022.5
| 1600 | 304 | 317 | 331 | 349 | 363 | 373 | 383 | 395 | 550.46 | 584.31 | 614.62 | 644.93 | 675.24 | 705.55 | 735 | 769.55 | 800 | 829.89 | 860.24 | 891.29 | 921.68 | 956 | 986 | 1017.31 | 1047 | ширина канал, мм | 450 | до 1200 | от 1300
| 1700 | 310 | 324 | 339 | 357 | 372 | 382 | 392 | 404 | 562.28 | 597.08 | 628.16 | 659.24 | 690.32 | 721.4 | 751 | 787.1 | 818.3 | 849 | 880.12 | 911.86 | 943.01 | 978.2 | 1009 | 1040.98 | 1071.5 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 1800 | 316 | 331 | 347 | 365 | 381 | 391 | 401 | 413 | 574.1 | 609.85 | 641.7 | 673.55 | 705.4 | 737.25 | 767 | 804.65 | 836.6 | 868.11 | 900 | 932.43 | 964.34 | 1000.4 | 1032 | 1064.65 | 1096 |  | 6 | 252 | 304 | 8 | 4
| 1900 | 322 | 338 | 355 | 373 | 390 | 400 | 410 | 422 | 585.92 | 622.62 | 655.24 | 687.86 | 720.48 | 753.1 | 783 | 822.2 | 854.9 | 887.22 | 919.88 | 953 | 985.67 | 1022.6 | 1055 | 1088.32 | 1120.5 |  | 8 | 251 | 301 | 7
| 2000 | 328 | 345 | 363 | 381 | 399 | 409 | 419 | 431 | 597.74 | 635.39 | 668.78 | 702.17 | 735.56 | 768.95 | 799 | 839.75 | 873.2 | 906.33 | 939.76 | 973.57 | 1007 | 1044.8 | 1078 | 1111.99 | 1145 |  | 10 | 251 | 302 | 8
| 2100 | 334 | 352 | 371 | 389 | 408 | 418 | 428 | 440 | 609.56 | 648.16 | 682.32 | 716.48 | 750.64 | 784.8 | 815 | 857.3 | 891.5 | 925.44 | 959.64 | 994.14 | 1028.33 | 1067 | 1101 | 1135.66 | 1169.5 |  | 12 | 249 | 298 | 7
| 2200 | 340 | 359 | 379 | 397 | 417 | 427 | 437 | 449 | 621.38 | 660.93 | 695.86 | 730.79 | 765.72 | 800.65 | 831 | 874.85 | 909.8 | 944.55 | 979.52 | 1014.71 | 1049.66 | 1089.2 | 1124 | 1159.33 | 1194 |  | 14 | 248 | 296 | 7
| 2300 | 346 | 366 | 387 | 405 | 426 | 436 | 446 | 458 | 633.2 | 673.7 | 709.4 | 745.1 | 780.8 | 816.5 | 847 | 892.4 | 928.1 | 963.66 | 999.4 | 1035.28 | 1070.99 | 1111.4 | 1147 | 1183 | 1218.5 |  | 16 | 248 | 296 | 7
| 2400 | 352 | 373 | 395 | 413 | 435 | 445 | 455 | 467 | 645.02 | 686.47 | 722.94 | 759.41 | 795.88 | 832.35 | 863 | 909.95 | 946.4 | 982.77 | 1019.28 | 1055.85 | 1092.32 | 1133.6 | 1170 | 1206.67 | 1243 |  | 20 | 246 | 292 | 7
| 2500 | 358 | 380 | 403 | 421 | 444 | 454 | 464 | 476 | 656.84 | 699.24 | 736.48 | 773.72 | 810.96 | 848.2 | 879 | 927.5 | 964.7 | 1001.88 | 1039.16 | 1076.42 | 1113.65 | 1155.8 | 1193 | 1230.34 | 1267.5 |  | 40 | 242 | 287 | 7
| 2600 | 364 | 387 | 411 | 429 | 453 | 463 | 473 | 485 | 668.66 | 712.01 | 750.02 | 788.03 | 826.04 | 864.05 | 895 | 945.05 | 983 | 1020.99 | 1059.04 | 1096.99 | 1134.98 | 1178 | 1216 | 1254.01 | 1292
| 2700 | 370 | 394 | 419 | 437 | 462 | 472 | 482 | 494 | 680.48 | 724.78 | 763.56 | 802.34 | 841.12 | 879.9 | 911 | 962.6 | 1001.3 | 1040.1 | 1078.92 | 1117.56 | 1156.31 | 1200.2 | 1239 | 1277.68 | 1316.5 | ширина канал, мм | 500
| 2800 | 376 | 401 | 427 | 445 | 471 | 481 | 491 | 503 | 692.3 | 737.55 | 777.1 | 816.65 | 856.2 | 895.75 | 927 | 980.15 | 1019.6 | 1059.21 | 1098.8 | 1138.13 | 1177.64 | 1222.4 | 1262 | 1301.35 | 1341 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 2900 | 382 | 408 | 435 | 453 | 480 | 490 | 500 | 512 | 704.12 | 750.32 | 790.64 | 830.96 | 871.28 | 911.6 | 943 | 997.7 | 1037.9 | 1078.32 | 1118.68 | 1158.7 | 1198.97 | 1244.6 | 1285 | 1325.02 | 1365.5 |  | 6 | 263 | 318 | 8 | 4
| 3000 | 388 | 415 | 443 | 461 | 489 | 499 | 509 | 521 | 715.94 | 763.09 | 804.18 | 845.27 | 886.36 | 927.45 | 959 | 1015.25 | 1056.2 | 1097.43 | 1138.56 | 1179.27 | 1220.3 | 1266.8 | 1308 | 1348.69 | 1390 |  | 8 | 260 | 314 | 8
| 3100 | 394 | 422 | 451 | 469 | 498 | 508 | 518 | 530 | 727.76 | 775.86 | 817.72 | 859.58 | 901.44 | 943.3 | 975 | 1032.8 | 1074.5 | 1116.54 | 1158.44 | 1199.84 | 1241.63 | 1289 | 1331 | 1372.36 | 1414.5 |  | 10 | 259 | 312 | 9
| 3200 | 400 | 429 | 459 | 477 | 507 | 517 | 527 | 539 | 739.58 | 788.63 | 831.26 | 873.89 | 916.52 | 959.15 | 991 | 1050.35 | 1092.8 | 1135.65 | 1178.32 | 1220.41 | 1262.96 | 1311.2 | 1354 | 1396.03 | 1439 |  | 12 | 258 | 311 | 8
| 3300 | 406 | 436 | 467 | 485 | 516 | 526 | 536 | 548 | 751.4 | 801.4 | 844.8 | 888.2 | 931.6 | 975 | 1007 | 1067.9 | 1111.1 | 1154.76 | 1198.2 | 1240.98 | 1284.29 | 1333.4 | 1377 | 1419.7 | 1463.5 |  | 14 | 257 | 309 | 8
[28 empty] | 16 | 256 | 307 | 8
Доп граблина, кг/шт |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | Вес данных моделей с учетом граблин. | [17 empty] | 20 | 254 | 303 | 7
Кол-во граблин, шт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | 40 | 250 | 295 | 7
Доп вес граблин, кг |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40
[27 empty] | ширина канал, мм | 550
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 281 | 340 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 278 | 333 | 9
[28 empty] | 10 | 278 | 334 | 9
[28 empty] | 12 | 275 | 329 | 9
ВЕС РЕШЕТКИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ | [27 empty] | 14 | 274 | 327 | 8
Вес стандартной решетки |  |  | 804.65 | кг. | [23 empty] | 16 | 273 | 325 | 8
Вес дополнительных граблин |  |  | 0 | кг. | [23 empty] | 20 | 270 | 321 | 8
Увеличение выгрузки |  |  | 0 | кг. | [23 empty] | 40 | 264 | 310 | 6
Стойка ВПУ |  |  | 9 | кг.
Вес цепи (вычитается) |  |  | 38 | кг.
Вес направляющих |  |  | 2.4 | кг.
ЗИП |  |  | 16 | кг. | [22 empty] | ширина канал, мм | 600 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
ВЕС МЕТАЛЛА РЕШЕТКИ |  |  | 807.05 | кг. | [23 empty] | 6 | 291 | 352 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 288 | 346 | 9
Вес привода |  |  | 40 | кг. | [23 empty] | 10 | 288 | 346 | 9
[28 empty] | 12 | 285 | 342 | 9
ВЕС ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  | 850 | кг. | [23 empty] | 14 | 283 | 338 | 9
ВЕС ДЛЯ РАСЧЕТА |  |  | 789 | кг. | [23 empty] | 16 | 281 | 336 | 9
[28 empty] | 20 | 279 | 331 | 8
[28 empty] | 40 | 271 | 318 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 650 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 312 | 365 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 307 | 357 | 10
[28 empty] | 10 | 308 | 359 | 10
[28 empty] | 12 | 303 | 353 | 10
[28 empty] | 14 | 302 | 351 | 9
[28 empty] | 16 | 299 | 346 | 9
[28 empty] | 20 | 294 | 340 | 9
[28 empty] | 40 | 286 | 327 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 700 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 323 | 377 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 317 | 369 | 11
[28 empty] | 10 | 317 | 369 | 10
[28 empty] | 12 | 314 | 365 | 10
[28 empty] | 14 | 311 | 360 | 10
[28 empty] | 16 | 308 | 356 | 9
[28 empty] | 20 | 304 | 350 | 8
[28 empty] | 40 | 293 | 335 | 8
[27 empty] | ширина канал, мм | 750 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 345 | 392 | 13 | 8
[28 empty] | 8 | 338 | 381 | 11
[28 empty] | 10 | 338 | 383 | 11
[28 empty] | 12 | 333 | 376 | 11
[28 empty] | 14 | 330 | 372 | 10
[28 empty] | 16 | 327 | 368 | 9
[28 empty] | 20 | 322 | 361 | 9
[28 empty] | 40 | 308 | 344 | 8
Note on B3: Махлай Константин Александрович: Утяжеление для решетки ширной 400 мм.
Note on C21: Махлай Константин Александрович: Просчитан вес по новой модели. Решетка с облегченным корпусом. 05.06.2019 Решетка с 1 граблиной и высотой выгрузки 850 мм.

## Гидравлика
[36 empty] | угол установки a, о |  | ступенька hст, м |  |  |  | коэффициент неравномерности |  | Средний проектный расход сточных вод qср, л/с
[44 empty] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более
| p = | 16 |  | мм | прозор решетки | [30 empty] | 75 |  | 0.105
| q Nср, мс = | 1.0976 |  | м3/с | средний секундный расход в м3 на одну решетку | [6 empty] | 3951.387 | м3/ч | [22 empty] | 70 |  | 0.108 |  |  |  | максимальный К gen max |  | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.47 | 1.44
| B = | 1.5 |  | м | ширина канала | [30 empty] | 65 |  | 0.104
| Н = | 1.8 |  | м | глубина канала | [30 empty] | 60 |  | 0.1 |  |  |  | минимальный К gen min |  | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71
| Нв = | 1.3 |  | м | максимальный уровень воды перед решеткой (из ОЛ, если нет данных, то 0) | [30 empty] | 55 |  | 0.094
| ∆H = | 0.5 |  | м | зазор уровня воды до верха канала - если не указано Нв, то 0,2*Н, но не менее 30 см | [30 empty] | 50 |  | 0.088 |  |  |  | Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл., допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. 2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85. 3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
| ωП = | 1 |  | м/с | скорость СВ в прозорах в пределах 0,8 ~ 1 м/с при максимальном расходе | [11 empty] | Ширина ламели мм. |  | прозор мм | [16 empty] | 45 |  | 0.081
| ω = | 0.7 |  | м/с | скорость CB перед решеткой при максимальном расходе в пределах 0,7 ~ 0,8 м/с | [11 empty] | 6 |  | 6-8 | [16 empty] | 40 |  | 0.074
| δ = | 8 |  | мм | ширина ламели а | [11 empty] | 8 |  | 9-16 | [16 empty] | 35 |  | 0.066
| β = | 2.7 |  |  | коэфициент сопротивления от сечения ламели (для трапеции а/в = 2, L = 5 * a) | [11 empty] | 10 |  | >18 | [16 empty] | 30 |  | 0.056
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ | [6 empty] | ГЕОМЕТРИЯ РТО |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТО при q Nmax |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТОу ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ УСТАНОВКИ
[17 empty] | угол наклона РТОу α, о |  | 70 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 30
| Прозор, мм | Шир_канала, мм | Ширина решетки предварительная 1, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр1, мм | Зазор на сторону пр1, мм | Ширина решетки предварительная 2, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр2, мм | Зазор на сторону пр2, мм | Ширина решетки, мм | Количество ламелей k, шт. | Кол-во прозоров n, шт. | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Угол наклона РТОу с минимальным подпором α, о | поставить выбор -1 если нет - 0 | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м
| 16 | 1500 | 1411 | 89 | 44.5 | 1459 | 41 | 20.5 | 1411 | 52 | 51 | 0.99783 | 1.0976 | 1.1 | 2.38 | 0.061582 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!

## Цена
Общие сведения
Дата | 17.12.2021 |  |  |  | Курск КОС (8528) 17.12.21 | Примечания
Курс евро по МБ | 95 |  |  |  | 8528 Курск КОС 17.12.21
Менеджер | Андронова Е. В. |  |  |  | РГО 1500.1800.850.16
Страна | Белоруссия |  |  |  | РГО 1500.1800.850.16 (AISI 304; 0,37 кВт.; IP55; с ШУ и ВПУ)
Город | Курск | [5 empty] | Протокол | ШУ | AISI 201
Объект | КОС | [5 empty] | Нет | Да | AISI 304
Место установки | Туалет | [5 empty] | Modbus RTU | Нет | AISI 316
№ предложения по архиву | 8528 | [5 empty] | Modbus TCP |  | AISI 321
Позиция по проекту | -
Контактное лицо, организация | 0
Параметры решетки
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РГО | 1500 | 1800 | 850 | 16
Вес | без привода, кг |  | 807.1
| в сборе, кг |  | 850
Расчетные параметры | Общая длина, мм |  | 3700
| Межосевое рас-е, мм |  | 3050
| Высота экрана, мм |  | 1550
| Мощность привода, кВт |  | 0.37
Комплектация | Материал |  | AISI 304
| IP |  | 55
| ШУ |  | Да
| Протокол связи |  | Нет
|  | Руб. без НДС | Руб. с НДС
Затраты ПП (трудозатраты + условно-постоянные ПП)
286311.78
ФОТ основных рабочих вкл. ШУ | 263 н.ч. | 81135
Лазер | 26 н.ч. | 8034
Сборка ШУ | 40 н.ч. | 12360
ФОТ ИТР, МОП, АУП, инженерные затраты, налоги | 1.82 | 184782.78
Переменные материальные затраты (вкл. Кооперацию)
|  | 550606.1667 | 660727.4
Металл |  | 272250 | 326700
Цепи (15 м.п.) |  | 81000 | 97200
Привод |  | 70020 | 84024
Нижние направляющие |  | 8000 | 9600
Крепежи |  | 15233.1667 | 18279.8
Комплектующие ШУ |  | 88065 | 105678
Транспорт | 3% | 16038 | 19245.6
Себестоимость решетки |  | 836918 | 1004301.6
Расчет доставки и обременения
Коэффициент прибыли | 1.9 | 1590145 | 1908174 | Цена без учета доставки и обременения
1,5÷1,9
Доставка из ПП к Заказчику |  | 0 | 0
Цена решетки с доставкой без обременения |  | 1590145 | 1908174
Маржинальный доход |  | 753227 | 903872.4
Обременение (% от суммы договора, указано в обналиченном виде) | 0% | 0 | 0
Стоимость обналичивания обременения (% от обременения) | 25% | 0 | 0
Цена решетки для договора без доставки, без обременения |  | 1590145 | 1908174
Цена решетки для договора |  | 1590145 | 1908174
Note on B53: Заполняет менеджер объекта
Note on D55: Заполняет менеджер объекта
Note on B60: Заполняет менеджер объекта

## ФОТ
ФОТ
Основных рабочих, вкл. мастера
[10 empty] | хронометраж | норм. | факт НГ |  | по старому расчету
|  |  | - заполнить из Опросного листа (факт) |  |  |  |  | РГО 2300.2000.1028.16
|  |  | - вычисленное значение согласно принятому ряду |  |  |  |  | РГО 900.1000.800.20 |  | 142 |  | 280
|  |  | - необходимо принять по рекомендациям |  |  |  |  | РТО 900.900.600.6 |  | 126.5
[8 empty] | РГО 1300.2100.1100.16 |  |  |  | 280 |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО КООПЕРАЦИИ
№ п.п. | Наименование параметра | Значение факт. (по ОЛ) | Значение принятое | [5 empty] | Примечание
1 | Ширина канала, мм | 1500 | 1500 | разбита по ширине на 3 конструкции от 400 до 750 с шагом 50 мм; от 800 до 1900 и от 2000 до 2400 с шагом 100 мм (округление по общим правилам) | [10 empty] | № п.п. | Наименование | кол-во на решетку+ЗИП (5 ножей + 3 ламели) | Примечание
2 | Глубина канала, мм | 1800 | 1800 | разбита по глубине канала равной ширине канала и до 2600 с шагом 100 мм (округление до большего значения кратного 100) | [11 empty] | ДЕТАЛИ НА ЛАЗЕР
3 | Высота выгрузки, мм | 850 | 850 | может быть 850, 1200 и 1500 (округление в большую сторону); ЕСЛИ БОЛЕЕ 1500 - НЕСТАНДАРТ | [10 empty] | 1 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.00.001 Нож скребка | 305
4 | Прозор (е), мм | 16 | 16 | предусмотрено по конструкции прозоры 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 (НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПО ГИДРАВЛИКЕ) | [10 empty] | 2 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.004 Накладка | 1 | накладка фиксирующая ламели внизу
5 | Уровень воды в канале MAX | 1500 | 1550 | заложено равным глубине канала до 1200 мм, для более глубоких минус 250 мм от глубины канала | [10 empty] | 3 | РГ2.01.00.001 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (шип + установка экрана)
| перед решеткой, мм | - | 1600 | с сравнением по ОЛ + 100 мм (принимается большее значение) | [10 empty] | 4 | РГ2.01.00.002 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (много отверстий в т.ч. овальных пазов)
| (высота экрана на просвет) | - | 1600 | [11 empty] | 5 | РГ2.01.00.003 Уголок (исполнения 00-11) | 1 | уголок экрана
6 | Толщина ламели, мм | - | 8 | предусмотрено 6 мм (е= 6 и 8 мм), 8 мм (е= 10, 12, 14, 16 мм с высотой экрана до 3 м и 20 мм с высотой экрана до 2 м включительно) и 10 мм (е= 20 мм - с высотой экрана более 2 м, и е=40 мм с любой высотой экрана) | [10 empty] | 6 | РГ2.01.02.002 Швеллер (исполнения 00-11) | 1 | швеллер склиза
7 | количество ламелей | - | 51 | Для ширины канала до 750 зазор 80 мм, полки по 50 мм, более 750 мм - 100 мм и 80 мм соответственно | [10 empty] | 7 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.002 Уголок фиксирующий | 2 | уголок фикс. экрана (с "ушами")
[15 empty] | 8 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.01.001 Швеллер | 2 | швеллер экрана с пазами под ламели
[5 empty] | Норма на РЕШЕТКУ БЕЗ ГРАБЛИН И ЭКРАНА, вкл. всю заготовку, гибку своих деталей, гибку после лазера, токарку, фрезеровку, сборку всей решетки, | [9 empty] | 9 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.001 Планка | 6 | планка граблины
[5 empty] | обкатку, приведение в транспортное положение, упаковку и участие мастера; БЕЗ учета приспособления для транспортировки (+ по необходимости) | [9 empty] | 10 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.002 Швеллер | 6 | швеллер граблины (пазы и шипы)
| Норма ЭКРАН (гибка 2 швеллеров и уголков, рихтовка, сборка) |  |  |  | (кооперация, согласно перечня, детали: лазер - 42 наименования; гидроабразив - 1 наименование) | [9 empty] | 11 | РГ2.01.00.004-04 Швеллер | 1
| Кол-во ламелей | 51 | шт. |  | модель | выгр. 850, н.ч. | выгр. 1200, н.ч. | выгр. 1500, н.ч. | норма на (50) 100 мм глубины канала, н.ч. | норма на решетку без граблин и экрана |  | коэф. типоразмера | примечание |  | 12 | РГ2.01.00.005-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 6 мм | 8.2 | мин | [11 empty] | 13 | РГ2.01.00.006-04 Швеллер | 3 | поперечный швеллер рамы
| норма на ламель толщиной 8 мм | 7.8 | мин |  | от 400 до 750 | 210.4569 | 215.2231 | 220.0555 | 0.09 | 0 | н.ч. | 0.87 |  |  | 14 | РГ2.01.00.007-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 10 мм | 6.2 | мин |  | от 800 до 1900 | 224.6445 | 229.7324 | 234.8907 | 0.2 | 226.6445 | н.ч. | 1 |  |  | 15 | РГ2.01.00.008-04 Швеллер | 1
| ИТОГО норма экран, вкл. 2 швеллера: | 7.1967 | н.ч. |  | от 2000 до 2400 | 236.4684 | 241.8236 | 247.2534 | 0.32 | 4 | н.ч. | 1.11 | + демонтаж узла привода для тран-ки |  | 16 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
[15 empty] | 17 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001-01 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
| Норма ГРАБЛИНЫ (сверловка, изготовление, сварка, сборка) | [13 empty] | 18 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| Кол-во граблин | 6 | шт. |  |  |  | НОРМА НА ВСЮ РЕШЕТКУ: |  |  | 262.5637 | н.ч. |  |  |  | 19 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002-01 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| кол-во ножей на 1 граблину | 50 | шт. | [11 empty] | 20 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.003 Фланец | 12 | фланец граблины
| Норма на фрезеровку ножей при прозоре 6 мм | 0 | н.ч. | [11 empty] | 21 | РГ2.06.00.003 Звездочка датчика | 1
| ИТОГО норма граблины: | 28.7225 | н.ч. | [6 empty] | 309 | руб/н.ч. |  |  |  | 22 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.001 Ламель | 54
[15 empty] | 23 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005 Ограничитель цепи | 2
[10 empty] | 81132.173 | руб. |  |  |  | 24 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005-01 Ограничитель цепи | 2
[15 empty] | 25 | РГ2.00.00.002 Подкладка | 4
[15 empty] | 26 | РГ2.00.00.003 Ограничитель | 4
ФОТ основных рабочих |  | 81135 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 27 | РГ2.00.00.012 Проушина | 2
[15 empty] | 28 | РТО хххх.хххх.хххх.хх.06.00.002 Планка стопорная | 4
Сборка ШУ | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
ШУ |  | Да
Трудозатраты на сборку ШУ |  | 40 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
ФОТ (ШУ) |  | 12360 | руб. | [11 empty] | 32 | РГ2.06.04.001 Рычаг | 1
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на сборку ШУ. |  | 12360 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
Лазер | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
Вес решетки по модели |  | 807.1
Процент переработке металла на лазере |  | 0.95
Условное время на порезку |  | 2 | мин/кг
Время порезки на решетку |  | 26 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на спорезку |  | 8034 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
| РТО1500.1800.850.6_Улан-Удэ |  | 1500 | 1800 | 850 | 6 | 6 шт.
| РТО1400.1800.1500.10_Херсон_6934 |  | 1400 | 1800 | 1500 | 10 | 6 шт.
| РГО1200.1700.1200.16_Бельцы_7042 |  | 1200 | 1700 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1500.2000.800.10_Егорьевск_7151 |  | 1500 | 2000 | 800 | 10 | 6 шт.
| РТО1400.2000.1200.8_Орск_7168 |  | 1400 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РГО1400.1700.800.16_7231_Нижнекамскнефтехим |  | 1400 | 1700 | 850 | 16 | 6 шт.
| РТО1100.1600.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1600 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО1100.1400.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1400 | 850 | 10 | 6 шт.
| РГО1600.2200.1200.16_Солигорск_7353 |  | 1600 | 2200 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1200.1500.850.10_Стерлитамак_7385 |  | 1200 | 1500 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО2000.3100.850.14_Алматы_7384 |  | 2000 | 3100 | 850 | 14 | 8 шт.
| РТО2300.2000.1200.8_Краснодар_7400 |  | 2300 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РТО1200.1500.1200.8_Одесса_7476 |  | 1200 | 1500 | 1200 | 8 | 4 шт.
| РТО900.1300.850.6_Саянск_7496 |  | 900 | 1300 | 850 | 6 | 4 шт.

## РГО
Материалы и покупные
Металл
Вес металла по модели, кг | 789 |  | Ширина канала, мм | 1500 |  |  | Металл | руб./кг без НДС
Вес заготовки, кг | 990 |  | Глубина канала, мм | 1800 |  |  | AISI 201 | 205
Итого стоимость металла, руб без НДС | 272250 |  | Высота выгркузки, мм | 850 |  |  | AISI 304 | 275
Покупные |  |  | Прозор решетки, мм | 16 |  |  | AISI 316 | 390
Длина цепи, м.п. | 15 |  | Общая длина, мм | 3700 |  |  | AISI 321 | 310
Стоимость цепи, руб/комплект | 81000 |  | Межосевое рассстояниее, мм | 3050
Привод, евро/шт без НДС | 737 |  | Высота экрана, мм | 1550 | [5 empty] | Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата | Контр.
Привод, евро/шт, руб/шт без НДС | 70020 | [8 empty] | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37 |  | 1
Нижние направляющие цепей, руб без НДС | 8000 |  | Металл | AISI 304 | 275 | руб./кг без НДС |  |  |  | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37 |  | 0
Крепежи | 15233.1667 |  | Стоимость н.ч. | 309 | [5 empty] | Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37 |  | 0
Материалы и покупные руб без НДС | 438503.1667 |  | Коэф к ФОТ | 1.82 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Курс евро | 95 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Степень защиты привода | 55 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37 |  | 0
|  |  | Процент переработки метала (отходы) | 0.8
|  |  | Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03
|  |  | Стоимость цепи, руб/м.п. без НДС | 5400
Крепежи
KIPP K0522.20185 Шпингалет | 6 | 129.1667 | 775
KIPP K1114.245X180 Выступ для шпингалета | 6 | 200 | 1200
Втулка рессорная №412-2912028 | 1 | 20.8333 | 20.8333
Капсула HILTI HVU М12х110 | 4 | 158.3333 | 633.3333
Капсула HILTI HVU М16х125 | 4 | 195.8333 | 783.3333
Ручка бугельная KIPP K0190.213208 | 6 | 308.3333 | 1850
Узел подшипниковый UCF209 NSK | 2 | 1750 | 3500
Уплотнитель MESAN 340.09.004 L= 1230 мм | 2 | 200 | 400
Болт M10x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 5 | 12.5 | 62.5
Болт M10x30.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 13 | 16.6667 | 216.6667
Болт M12x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 8 | 28.3333 | 226.6667
Болт M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 19 | 2.5 | 47.5
Болт M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 41 | 4.1667 | 170.8333
Болт M6x22.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 14 | 7.5 | 105
Болт M6x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 15 | 5.8333 | 87.5
Болт M6x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 7 | 6.6667 | 46.6667
Болт M8x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 6.6667 | 40
Болт M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 75 | 6.6667 | 500
Болт M8x25.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 24 | 8.3333 | 200
Болт M8x25-A2 DIN 933 | 2 | 8.3333 | 16.6667
Болт M8x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 4 | 8.3333 | 33.3333
Болт M8x60.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 12.5 | 75
Винт B.2.M4x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80 | 6 | 2.5 | 15
Винт B.2.M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 44 | 3.3333 | 146.6667
Винт B.2.M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 9 | 3.3333 | 30
Винт B.2.M8x65.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 22 | 16.6667 | 366.6667
Гайка DIN 985 - M4 - А2 | 6 | 0.83333 | 5
Гайка DIN 985 - M6 - А2 | 17 | 4.1667 | 70.8333
Гайка DIN 985 - M8 - А2 | 22 | 6.6667 | 146.6667
Гайка M10.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 17 | 7.5 | 127.5
Гайка M12.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 20 | 10 | 200
Гайка M16.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 12 | 19.1667 | 230
Гайка M6.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 30 | 1.6667 | 50
Гайка M8.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 118 | 6.6667 | 786.6667
Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 21 | 0.83333 | 17.5
Шайба 12 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 22 | 0.83333 | 18.3333
Шайба 16 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0.83333 | 3.3333
Шайба 6 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 72 | 0.83333 | 60
Шайба 8 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 118 | 0.83333 | 98.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 6 | 6.6667 | 40
Шайба C.12.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 10 | 80
Шайба C.16.21 ГОСТ 11371-78 | 5 | 10 | 50
Шайба C.4.21 ГОСТ 11371-78 | 6 | 2.5 | 15
Шайба C.6.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 2.5 | 20
Шайба C.6.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 5 | 25
Шайба C.8.21 ГОСТ 11371-78 | 11 | 5 | 55
Шпонка 2-10х8х100 ГОСТ 23360-78 | 1 | 83.3333 | 83.3333
Винт B.2.M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Винт установочный DIN914-А2-M10x12 | 2 | 25 | 50
ИТОГО крепеж, руб без НДС | 15233.1667
Комплектующие ШУ
Стоимость комплектующих ШУ, евро без НДС | 840 |  | Комплектация ШУ | Да
Протокол связи | 0 |  | Протокол связи | Нет | [5 empty] | Пульт управления ВПУ: | евро без НДС
ВПУ, евро без НДС | 60 |  | Степень защиты ВПУ | 55 |  |  |  |  | 1 | IP 55 | 60
[9 empty] | 0 | IP 66 | 80
Итого комплектующие ШУ, евро без НДС | 900 | [7 empty] | 0 | IP 67 | 180
Итого комплектующие ШУ, руб без НДС | 85500
Транспорт | 2565 | [7 empty] | 1 | Нет | 0
[9 empty] | 0 | Modbus RTU | 100
ИТОГО комплектующие ШУ, руб без НДС | 88065 | [7 empty] | 0 | Modbus TCP | 240
Note on I3: Махлай Константин Александрович: Цена металла указанна без учета отходов.
Note on P10: Махлай Константин Александрович: +5% - подорожание на 2019 год.

## Спецификация
Маркировка | Характеристики | Вес, кг | Мощность привода, кВт | Кол-во, шт | Себестоимость, руб/шт без НДС | Себестоимость комплекта, руб без НДС
РГО 1500.1800.850.16 | Решетка грубой очистки грабельного типа. Максимальная производительность - 3960 м3/ч.; прозор - 16 мм.; ширина канала - 1500 мм.; глубина канала - 1800 мм.; высота выгрузки отбросов - 850 мм.; вес решетки в сборе - 850 кг.; привод - 0,37 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц; материал исполнения - AISI 304; в комплекте с ШУ и ВПУ. | 850 | 0.37 | 1 | 836900 | 836900
Маркировка | Технические характеристики | Значение
РГО 1500.1800.850.16 | грубой очистки |  |  | Решетка грубой очистки грабельного типа.
| Максимальная производительность - | 3960 | м3/ч | Максимальная производительность - 3960 м3/ч.;
| прозор - | 16 | мм. | прозор - 16 мм.;
| ширина канала - | 1500 | мм. | ширина канала - 1500 мм.;
| глубина канала - | 1800 | мм. | глубина канала - 1800 мм.;
| высота выгрузки отбросов - | 850 | мм. | высота выгрузки отбросов - 850 мм.;
| вес решетки в сборе - | 850 | кг. | вес решетки в сборе - 850 кг.;
| привод - | 0.37 | кВт. | привод - 0,37 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц;
IP 55
| материал исполнения - | AISI 304 |  | материал исполнения - AISI 304
| комплектация ШУ - | Да |  | ; в комплекте с ШУ и ВПУ.
Информация для формирования ТКП Word
| Архивный номер - | arhN | 8528
| Имя файла - |  | ТКП №8528 Курск КОС 17.12.21
| Маркировка - | RGO_Mark | РГО 1500.1800.850.16
| Тип решетки - | RGO_1 | грубой
| Тип решетки - | RGO_2 | РГО
| Прозор - | RGO_gap | 16
| Ширина канала - | RGO_ch_wide | 1500
| Глубина канала - | RGO_ch_dep | 1800
| Высота выгрузки - | RGO_h_load | 850
| Высота решетки - | RGO_H_screen | 1770
| Растояние до фильтровального экрана - | RGO_h2 | 250
| Степень защиты пульта - |  | IP 54
| Степень защиты привода - | RGO_IP_d | IP 55
| Производительность решетки - | RGO_Q_max | 3960
| Мощность привода, кВт - | RGO_P_kw | 0.37
| Вес решетки в сборе - | RGO_Weight | 850
| Материал решетки - | RGO_Mat | AISI 304
| Комплектация ШУ - | RGO_CP1 | в комплекте с ШУ и ВПУ.
| Комплектация ШУ для комплекта поставки - | RGO_comp_cp | - Шкаф управления ШУ;
| Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | RGO_comp_lcp | - Выносной пульт управления ВПУ;
| Крепежи ВПУ и ШУ - | RGO_comp_cp1 | , ШУ, ВПУ
| Срок поставки |  | 8÷10 |  | term
Место установки | Позиция | Себестоимость изделия, руб без НДС | Себестоимость ШУ, руб без НДС | Вес, кг | IP | Мощность привода, кВт. | Материал
Туалет | - | 711360 | 125560 | 850 | IP 55 | 0.37 | AISI 304
Параметры для заявки на изготовление
Маркировка | Себ, руб без НДС | ФОТ н.ч. | Лазер, н.ч. | ФОТ с АУП, МОП, ИТР, руб | Мат, руб без НДС | Экспликация
РГО 1500.1800.850.16 | 711360 | 263 | 26 | 251828.82 | 459531.18 | РГО 1500.1800.850.16 (AISI 304; 0,37 кВт.; IP 55)
ШУ-РГ | 125560 | 40 | 0 | 34855.2 | 90704.8 | ШУ-РГ (ШУ - IP54; ВПУ - IP 55)
| 836920 | 303 | 26 | 286684.02 | 550235.98