## Параметры
Наименование параметра | Значение | Ед. измерения | Дата последней актализации | Нименование переменной
ФОТ
Стоимость нормо часа | 309 | н.ч. | 2021-01-26
Коэффициент к ФОТ учитывающий АУП, МОП, инженерные затраты, налоги…. | 1.82 |  | 2021-01-26
Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03 |  | 2021-01-26
Курс евро | 95 |  | 2021-01-26
Материалы
Листовой металл
AISI 201 | 205 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 316 | 390 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 321 | 310 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
АМг3М | 340 | руб/кг без НДС | 2021-02-15
ПЭ 1000 | 3650 | руб/м2 без НДС | 2021-01-26
Решетка грабельная РТО/РГО
Переработка металла | 0.8
Условное время обработки 1 кг изделия | 2 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.95
Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37
Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37
Стоимость цепи с учетом материала | 5400 | руб/м.п. без НДС
ШУ
Пульт управления ВПУ:
IP 55 | 60 | евро без НДС
IP 66 | 80 | евро без НДС
IP 67 | 180 | евро без НДС
Мodbus RTU | 100 | евро без НДС | 2021-06-17
Мodbus TCP | 240 | евро без НДС | 2021-06-17
Комплектующие ШУ | 840 | евро без НДС

## ТХ
Поправочные коэффициенты
Выгрузка
| Высота выгрузки | надбавка веса кг | При +50 мм к ширине | Доп для расчетной ширины | ИТОГО
| 1200 | 22 | 1 | 22 | 44
| 1500 | 41 | 2 | 44 | 85
| Стойка ВПУ |  | 9 | кг.
Определение веса для спецификации
Привод
| 0,37 кВт |  | 40 | кг.
| 0,55 кВт |  | 60 | кг.
РТО 1500.1800.1500.14
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РТО | 1500 | 1800 | 1500 | 14
Ширина канала, мм
Глубина канала , мм |  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400
| 400 | 232 | 241 | 249 | 258 | 265 | 275 | 281 | 290 | 419 | 442.35 | 469 | 490.05 | 514.2 | 518.42 | 547.3 | 563.03 | 583.4 | 606 | 627 | 649.35 | 671.28 | 693.8 | 717.5 | 736.73 | 760
| 500 | 239 | 248 | 257 | 266 | 274 | 284 | 291 | 300 | 431.25 | 455.68 | 482.5 | 504.9 | 530.05 | 535.04 | 563.97 | 581.3 | 602.7 | 626 | 648 | 671.06 | 693.95 | 717.4 | 741.75 | 762.06 | 786 | ширина канал, мм | 400
| 600 | 246 | 255 | 265 | 274 | 283 | 293 | 301 | 310 | 443.5 | 469.01 | 496 | 519.75 | 545.9 | 551.66 | 580.64 | 599.57 | 622 | 646 | 669 | 692.77 | 716.62 | 741 | 766 | 787.39 | 812 |  |  |  | утяж | доп гр
| 700 | 253 | 262 | 273 | 282 | 292 | 302 | 311 | 320 | 455.75 | 482.34 | 509.5 | 534.6 | 561.75 | 568.28 | 597.31 | 617.84 | 641.3 | 666 | 690 | 714.48 | 739.29 | 764.6 | 790.25 | 812.72 | 838 |  | 6 | 235 | 8 | 3
| 800 | 260 | 269 | 281 | 290 | 301 | 311 | 321 | 330 | 468 | 495.67 | 523 | 549.45 | 577.6 | 584.9 | 613.98 | 636.11 | 660.6 | 686 | 711 | 736.19 | 761.96 | 788.2 | 814.5 | 838.05 | 864 |  | 8 | 234 | 8
| 900 | 267 | 276 | 289 | 298 | 310 | 320 | 331 | 340 | 480.25 | 509 | 536.5 | 564.3 | 593.45 | 601.52 | 630.65 | 654.38 | 679.9 | 706 | 732 | 757.9 | 784.63 | 811.8 | 838.75 | 863.38 | 890 |  | 10 | 234 | 8
| 1000 | 274 | 283 | 297 | 306 | 319 | 329 | 341 | 350 | 492.5 | 522.33 | 550 | 579.15 | 609.3 | 618.14 | 647.32 | 672.65 | 699.2 | 726 | 753 | 779.61 | 807.3 | 835.4 | 863 | 888.71 | 916 |  | 12 | 233 | 8
| 1100 | 281 | 290 | 305 | 314 | 328 | 338 | 351 | 360 | 504.75 | 535.66 | 563.5 | 594 | 625.15 | 634.76 | 663.99 | 690.92 | 718.5 | 746 | 774 | 801.32 | 829.97 | 859 | 887.25 | 914.04 | 942 |  | 14 | 232 | 7
| 1200 | 288 | 297 | 313 | 322 | 337 | 347 | 361 | 370 | 517 | 548.99 | 577 | 609 | 641 | 651.38 | 680.66 | 709.19 | 737.8 | 766 | 795 | 823.03 | 852.64 | 882.6 | 911.5 | 939.37 | 968 |  | 16 | 232 | 6
| 1300 | 295 | 296 | 309 | 327 | 338 | 351 | 360 | 372 | 520 | 551 | 579 | 610 | 640 | 668 | 697.33 | 727.46 | 757.1 | 786 | 816 | 844.74 | 875.31 | 906.2 | 935.75 | 964.7 | 994 |  | 20 | 231 | 6
| 1400 | 302 | 303 | 317 | 335 | 347 | 360 | 370 | 382 | 532.18 | 564.15 | 592.92 | 624.85 | 655.85 | 684.62 | 714 | 745.73 | 776.4 | 806 | 837 | 866.45 | 897.98 | 929.8 | 960 | 990.03 | 1020 |  | 40 | 229 | 6
| 1500 | 309 | 310 | 325 | 343 | 356 | 369 | 380 | 392 | 544.36 | 577.3 | 606.84 | 639.7 | 671.7 | 701.24 | 730.67 | 764 | 795.7 | 826 | 858 | 888.16 | 920.65 | 953.4 | 984.25 | 1015.36 | 1046
| 1600 | 316 | 317 | 333 | 351 | 365 | 378 | 390 | 402 | 556.54 | 590.45 | 620.76 | 654.55 | 687.55 | 717.86 | 747.34 | 782.27 | 815 | 846 | 879 | 909.87 | 943.32 | 977 | 1008.5 | 1040.69 | 1072 | ширина канал, мм | 450 | до 1200 | от 1300
| 1700 | 323 | 324 | 341 | 359 | 374 | 387 | 400 | 412 | 568.72 | 603.6 | 634.68 | 669.4 | 703.4 | 734.48 | 764.01 | 800.54 | 834.3 | 866 | 900 | 931.58 | 965.99 | 1000.6 | 1032.75 | 1066.02 | 1098 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 1800 | 330 | 331 | 349 | 367 | 383 | 396 | 410 | 422 | 580.9 | 616.75 | 648.6 | 684.25 | 719.25 | 751.1 | 780.68 | 818.81 | 853.6 | 886 | 921 | 953.29 | 988.66 | 1024.2 | 1057 | 1091.35 | 1124 |  | 6 | 252 | 304 | 8 | 4
| 1900 | 337 | 338 | 357 | 375 | 392 | 405 | 420 | 432 | 593.08 | 629.9 | 662.52 | 699.1 | 735.1 | 767.72 | 797.35 | 837.08 | 872.9 | 906 | 942 | 975 | 1011.33 | 1047.8 | 1081.25 | 1116.68 | 1150 |  | 8 | 251 | 301 | 7
| 2000 | 344 | 345 | 365 | 383 | 401 | 414 | 430 | 442 | 605.26 | 643.05 | 676.44 | 713.95 | 750.95 | 784.34 | 814.02 | 855.35 | 892.2 | 926 | 963 | 996.71 | 1034 | 1071.4 | 1105.5 | 1142.01 | 1176 |  | 10 | 251 | 302 | 8
| 2100 | 351 | 352 | 373 | 391 | 410 | 423 | 440 | 452 | 617.44 | 656.2 | 690.36 | 728.8 | 766.8 | 800.96 | 830.69 | 873.62 | 911.5 | 946 | 984 | 1018.42 | 1056.67 | 1095 | 1129.75 | 1167.34 | 1202 |  | 12 | 249 | 298 | 7
| 2200 | 358 | 359 | 381 | 399 | 419 | 432 | 450 | 462 | 629.62 | 669.35 | 704.28 | 743.65 | 782.65 | 817.58 | 847.36 | 891.89 | 930.8 | 966 | 1005 | 1040.13 | 1079.34 | 1118.6 | 1154 | 1192.67 | 1228 |  | 14 | 248 | 296 | 7
| 2300 | 365 | 366 | 389 | 407 | 428 | 441 | 460 | 472 | 641.8 | 682.5 | 718.2 | 758.5 | 798.5 | 834.2 | 864.03 | 910.16 | 950.1 | 986 | 1026 | 1061.84 | 1102.01 | 1142.2 | 1178.25 | 1218 | 1254 |  | 16 | 248 | 296 | 7
| 2400 | 372 | 373 | 397 | 415 | 437 | 450 | 470 | 482 | 653.98 | 695.65 | 732.12 | 773.35 | 814.35 | 850.82 | 880.7 | 928.43 | 969.4 | 1006 | 1047 | 1083.55 | 1124.68 | 1165.8 | 1202.5 | 1243.33 | 1280 |  | 20 | 246 | 292 | 7
| 2500 | 379 | 380 | 405 | 423 | 446 | 459 | 480 | 492 | 666.16 | 708.8 | 746.04 | 788.2 | 830.2 | 867.44 | 897.37 | 946.7 | 988.7 | 1026 | 1068 | 1105.26 | 1147.35 | 1189.4 | 1226.75 | 1268.66 | 1306 |  | 40 | 242 | 287 | 7
| 2600 | 386 | 387 | 413 | 431 | 455 | 468 | 490 | 502 | 678.34 | 721.95 | 759.96 | 803.05 | 846.05 | 884.06 | 914.04 | 964.97 | 1008 | 1046 | 1089 | 1126.97 | 1170.02 | 1213 | 1251 | 1293.99 | 1332
| 2700 | 393 | 394 | 421 | 439 | 464 | 477 | 500 | 512 | 690.52 | 735.1 | 773.88 | 817.9 | 861.9 | 900.68 | 930.71 | 983.24 | 1027.3 | 1066 | 1110 | 1148.68 | 1192.69 | 1236.6 | 1275.25 | 1319.32 | 1358 | ширина канал, мм | 500
| 2800 | 400 | 401 | 429 | 447 | 473 | 486 | 510 | 522 | 702.7 | 748.25 | 787.8 | 832.75 | 877.75 | 917.3 | 947.38 | 1001.51 | 1046.6 | 1086 | 1131 | 1170.39 | 1215.36 | 1260.2 | 1299.5 | 1344.65 | 1384 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 2900 | 407 | 408 | 437 | 455 | 482 | 495 | 520 | 532 | 714.88 | 761.4 | 801.72 | 847.6 | 893.6 | 933.92 | 964.05 | 1019.78 | 1065.9 | 1106 | 1152 | 1192.1 | 1238.03 | 1283.8 | 1323.75 | 1369.98 | 1410 |  | 6 | 263 | 318 | 8 | 4
| 3000 | 414 | 415 | 445 | 463 | 491 | 504 | 530 | 542 | 727.06 | 774.55 | 815.64 | 862.45 | 909.45 | 950.54 | 980.72 | 1038.05 | 1085.2 | 1126 | 1173 | 1213.81 | 1260.7 | 1307.4 | 1348 | 1395.31 | 1436 |  | 8 | 260 | 314 | 8
| 3100 | 421 | 422 | 453 | 471 | 500 | 513 | 540 | 552 | 739.24 | 787.7 | 829.56 | 877.3 | 925.3 | 967.16 | 997.39 | 1056.32 | 1104.5 | 1146 | 1194 | 1235.52 | 1283.37 | 1331 | 1372.25 | 1420.64 | 1462 |  | 10 | 259 | 312 | 9
| 3200 | 428 | 429 | 461 | 479 | 509 | 522 | 550 | 562 | 751.42 | 800.85 | 843.48 | 892.15 | 941.15 | 983.78 | 1014.06 | 1074.59 | 1123.8 | 1166 | 1215 | 1257.23 | 1306.04 | 1354.6 | 1396.5 | 1445.97 | 1488 |  | 12 | 258 | 311 | 8
| 3300 | 435 | 436 | 469 | 487 | 518 | 531 | 560 | 572 | 763.6 | 814 | 857.4 | 907 | 957 | 1000.4 | 1030.73 | 1092.86 | 1143.1 | 1186 | 1236 | 1278.94 | 1328.71 | 1378.2 | 1420.75 | 1471.3 | 1514 |  | 14 | 257 | 309 | 8
[28 empty] | 16 | 256 | 307 | 8
Доп граблина, кг/шт |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | Вес данных моделей с учетом граблин. | [17 empty] | 20 | 254 | 303 | 7
Кол-во граблин, шт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | 40 | 250 | 295 | 7
Доп вес граблин, кг |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40
[27 empty] | ширина канал, мм | 550
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 281 | 340 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 278 | 333 | 9
[28 empty] | 10 | 278 | 334 | 9
[28 empty] | 12 | 275 | 329 | 9
ВЕС РЕШЕТКИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ | [27 empty] | 14 | 274 | 327 | 8
Вес стандартной решетки |  |  | 818.81 | кг. | [23 empty] | 16 | 273 | 325 | 8
Вес дополнительных граблин |  |  | 0 | кг. | [23 empty] | 20 | 270 | 321 | 8
Увеличение выгрузки |  |  | 85 | кг. | [23 empty] | 40 | 264 | 310 | 6
Стойка ВПУ |  |  | 9 | кг.
Вес цепи (вычитается) |  |  | 45 | кг.
Вес направляющих |  |  | 2.4 | кг.
ЗИП |  |  | 16 | кг. | [22 empty] | ширина канал, мм | 600 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
ВЕС МЕТАЛЛА РЕШЕТКИ |  |  | 906.21 | кг. | [23 empty] | 6 | 291 | 352 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 288 | 346 | 9
Вес привода |  |  | 40 | кг. | [23 empty] | 10 | 288 | 346 | 9
[28 empty] | 12 | 285 | 342 | 9
ВЕС ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  | 950 | кг. | [23 empty] | 14 | 283 | 338 | 9
ВЕС ДЛЯ РАСЧЕТА |  |  | 881 | кг. | [23 empty] | 16 | 281 | 336 | 9
[28 empty] | 20 | 279 | 331 | 8
[28 empty] | 40 | 271 | 318 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 650 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 312 | 365 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 307 | 357 | 10
[28 empty] | 10 | 308 | 359 | 10
[28 empty] | 12 | 303 | 353 | 10
[28 empty] | 14 | 302 | 351 | 9
[28 empty] | 16 | 299 | 346 | 9
[28 empty] | 20 | 294 | 340 | 9
[28 empty] | 40 | 286 | 327 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 700 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 323 | 377 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 317 | 369 | 11
[28 empty] | 10 | 317 | 369 | 10
[28 empty] | 12 | 314 | 365 | 10
[28 empty] | 14 | 311 | 360 | 10
[28 empty] | 16 | 308 | 356 | 9
[28 empty] | 20 | 304 | 350 | 8
[28 empty] | 40 | 293 | 335 | 8
[27 empty] | ширина канал, мм | 750 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 345 | 392 | 13 | 8
[28 empty] | 8 | 338 | 381 | 11
[28 empty] | 10 | 338 | 383 | 11
[28 empty] | 12 | 333 | 376 | 11
[28 empty] | 14 | 330 | 372 | 10
[28 empty] | 16 | 327 | 368 | 9
[28 empty] | 20 | 322 | 361 | 9
[28 empty] | 40 | 308 | 344 | 8
Note on B3: Махлай Константин Александрович: Утяжеление для решетки ширной 400 мм.
Note on C21: Махлай Константин Александрович: Просчитан вес по новой модели. Решетка с облегченным корпусом. 05.06.2019 Решетка с 1 граблиной и высотой выгрузки 850 мм.

## Гидравлика
[36 empty] | угол установки a, о |  | ступенька hст, м |  |  |  | коэффициент неравномерности |  | Средний проектный расход сточных вод qср, л/с
[44 empty] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более
| p = | 14 |  | мм | прозор решетки | [30 empty] | 75 |  | 0.105
| q Nср, мс = | 1.0713 |  | м3/с | средний секундный расход в м3 на одну решетку | [6 empty] | 3856.743 | м3/ч | [22 empty] | 70 |  | 0.108 |  |  |  | максимальный К gen max |  | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.47 | 1.44
| B = | 1.5 |  | м | ширина канала | [30 empty] | 65 |  | 0.104
| Н = | 1.8 |  | м | глубина канала | [30 empty] | 60 |  | 0.1 |  |  |  | минимальный К gen min |  | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71
| Нв = | 1.3 |  | м | максимальный уровень воды перед решеткой (из ОЛ, если нет данных, то 0) | [30 empty] | 55 |  | 0.094
| ∆H = | 0.5 |  | м | зазор уровня воды до верха канала - если не указано Нв, то 0,2*Н, но не менее 30 см | [30 empty] | 50 |  | 0.088 |  |  |  | Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл., допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. 2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85. 3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
| ωП = | 1 |  | м/с | скорость СВ в прозорах в пределах 0,8 ~ 1 м/с при максимальном расходе | [11 empty] | Ширина ламели мм. |  | прозор мм | [16 empty] | 45 |  | 0.081
| ω = | 0.7 |  | м/с | скорость CB перед решеткой при максимальном расходе в пределах 0,7 ~ 0,8 м/с | [11 empty] | 6 |  | 6-8 | [16 empty] | 40 |  | 0.074
| δ = | 8 |  | мм | ширина ламели а | [11 empty] | 8 |  | 9-16 | [16 empty] | 35 |  | 0.066
| β = | 2.7 |  |  | коэфициент сопротивления от сечения ламели (для трапеции а/в = 2, L = 5 * a) | [11 empty] | 10 |  | >18 | [16 empty] | 30 |  | 0.056
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ | [6 empty] | ГЕОМЕТРИЯ РТО |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТО при q Nmax |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТОу ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ УСТАНОВКИ
[17 empty] | угол наклона РТОу α, о |  | 70 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 30
| Прозор, мм | Шир_канала, мм | Ширина решетки предварительная 1, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр1, мм | Зазор на сторону пр1, мм | Ширина решетки предварительная 2, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр2, мм | Зазор на сторону пр2, мм | Ширина решетки, мм | Количество ламелей k, шт. | Кол-во прозоров n, шт. | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Угол наклона РТОу с минимальным подпором α, о | поставить выбор -1 если нет - 0 | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м
| 14 | 1500 | 1439 | 61 | 30.5 | 1483 | 17 | 8.5 | 1439 | 58 | 57 | 0.97393 | 1.0713 | 1.1 | 2.38 | 0.073582 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!

## Цена
Общие сведения
Дата | 17.12.2021 |  |  |  | Курск 0 (8532) 17.12.21 | Примечания
Курс евро по МБ | 95 |  |  |  | 8532 Курск 0 17.12.21
Менеджер | Андронова Е. В. |  |  |  | РТО 1500.1800.1500.14
Страна | Белоруссия |  |  |  | РТО 1500.1800.1500.14 (AISI 316; 0,37 кВт.; IP55; с ШУ и ВПУ)
Город | Курск | [5 empty] | Протокол | ШУ | AISI 201
Объект | 0 | [5 empty] | Нет | Да | AISI 304
Место установки | 0 | [5 empty] | Modbus RTU | Нет | AISI 316
№ предложения по архиву | 8532 | [5 empty] | Modbus TCP |  | AISI 321
Позиция по проекту | -
Контактное лицо, организация | 0
Параметры решетки
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РТО | 1500 | 1800 | 1500 | 14
Вес | без привода, кг |  | 906.3
| в сборе, кг |  | 950
Расчетные параметры | Общая длина, мм |  | 4350
| Межосевое рас-е, мм |  | 3700
| Высота экрана, мм |  | 1550
| Мощность привода, кВт |  | 0.37
Комплектация | Материал |  | AISI 316
| IP |  | 55
| ШУ |  | Да
| Протокол связи |  | Нет
|  | Руб. без НДС | Руб. с НДС
Затраты ПП (трудозатраты + условно-постоянные ПП)
300614.82
ФОТ основных рабочих вкл. ШУ | 276 н.ч. | 85280
Лазер | 29 н.ч. | 8961
Сборка ШУ | 40 н.ч. | 12360
ФОТ ИТР, МОП, АУП, инженерные затраты, налоги | 1.82 | 194013.82
Переменные материальные затраты (вкл. Кооперацию)
|  | 732761.1667 | 879313.4
Металл |  | 432900 | 519480
Цепи (18 м.п.) |  | 97200 | 116640
Привод |  | 70020 | 84024
Нижние направляющие |  | 8000 | 9600
Крепежи |  | 15233.1667 | 18279.8
Комплектующие ШУ |  | 88065 | 105678
Транспорт | 3% | 21343 | 25611.6
Себестоимость решетки |  | 1033376 | 1240051.2
Расчет доставки и обременения
Коэффициент прибыли | 1.9 | 1963415 | 2356098 | Цена без учета доставки и обременения
1,5÷1,9
Доставка из ПП к Заказчику |  | 0 | 0
Цена решетки с доставкой без обременения |  | 1963415 | 2356098
Маржинальный доход |  | 930039 | 1116046.8
Обременение (% от суммы договора, указано в обналиченном виде) | 0% | 0 | 0
Стоимость обналичивания обременения (% от обременения) | 25% | 0 | 0
Цена решетки для договора без доставки, без обременения |  | 1963415 | 2356098
Цена решетки для договора |  | 1963415 | 2356098
Note on B53: Заполняет менеджер объекта
Note on D55: Заполняет менеджер объекта
Note on B60: Заполняет менеджер объекта

## ФОТ
ФОТ
Основных рабочих, вкл. мастера
[10 empty] | хронометраж | норм. | факт НГ |  | по старому расчету
|  |  | - заполнить из Опросного листа (факт) |  |  |  |  | РГО 2300.2000.1028.16
|  |  | - вычисленное значение согласно принятому ряду |  |  |  |  | РГО 900.1000.800.20 |  | 142 |  | 280
|  |  | - необходимо принять по рекомендациям |  |  |  |  | РТО 900.900.600.6 |  | 126.5
[8 empty] | РГО 1300.2100.1100.16 |  |  |  | 280 |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО КООПЕРАЦИИ
№ п.п. | Наименование параметра | Значение факт. (по ОЛ) | Значение принятое | [5 empty] | Примечание
1 | Ширина канала, мм | 1500 | 1500 | разбита по ширине на 3 конструкции от 400 до 750 с шагом 50 мм; от 800 до 1900 и от 2000 до 2400 с шагом 100 мм (округление по общим правилам) | [10 empty] | № п.п. | Наименование | кол-во на решетку+ЗИП (5 ножей + 3 ламели) | Примечание
2 | Глубина канала, мм | 1800 | 1800 | разбита по глубине канала равной ширине канала и до 2600 с шагом 100 мм (округление до большего значения кратного 100) | [11 empty] | ДЕТАЛИ НА ЛАЗЕР
3 | Высота выгрузки, мм | 1500 | 1500 | может быть 850, 1200 и 1500 (округление в большую сторону); ЕСЛИ БОЛЕЕ 1500 - НЕСТАНДАРТ | [10 empty] | 1 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.00.001 Нож скребка | 335
4 | Прозор (е), мм | 14 | 14 | предусмотрено по конструкции прозоры 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 (НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПО ГИДРАВЛИКЕ) | [10 empty] | 2 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.004 Накладка | 1 | накладка фиксирующая ламели внизу
5 | Уровень воды в канале MAX | 1500 | 1550 | заложено равным глубине канала до 1200 мм, для более глубоких минус 250 мм от глубины канала | [10 empty] | 3 | РГ2.01.00.001 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (шип + установка экрана)
| перед решеткой, мм | - | 1600 | с сравнением по ОЛ + 100 мм (принимается большее значение) | [10 empty] | 4 | РГ2.01.00.002 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (много отверстий в т.ч. овальных пазов)
| (высота экрана на просвет) | - | 1600 | [11 empty] | 5 | РГ2.01.00.003 Уголок (исполнения 00-11) | 1 | уголок экрана
6 | Толщина ламели, мм | - | 8 | предусмотрено 6 мм (е= 6 и 8 мм), 8 мм (е= 10, 12, 14, 16 мм с высотой экрана до 3 м и 20 мм с высотой экрана до 2 м включительно) и 10 мм (е= 20 мм - с высотой экрана более 2 м, и е=40 мм с любой высотой экрана) | [10 empty] | 6 | РГ2.01.02.002 Швеллер (исполнения 00-11) | 1 | швеллер склиза
7 | количество ламелей | - | 56 | Для ширины канала до 750 зазор 80 мм, полки по 50 мм, более 750 мм - 100 мм и 80 мм соответственно | [10 empty] | 7 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.002 Уголок фиксирующий | 2 | уголок фикс. экрана (с "ушами")
[15 empty] | 8 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.01.001 Швеллер | 2 | швеллер экрана с пазами под ламели
[5 empty] | Норма на РЕШЕТКУ БЕЗ ГРАБЛИН И ЭКРАНА, вкл. всю заготовку, гибку своих деталей, гибку после лазера, токарку, фрезеровку, сборку всей решетки, | [9 empty] | 9 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.001 Планка | 6 | планка граблины
[5 empty] | обкатку, приведение в транспортное положение, упаковку и участие мастера; БЕЗ учета приспособления для транспортировки (+ по необходимости) | [9 empty] | 10 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.002 Швеллер | 6 | швеллер граблины (пазы и шипы)
| Норма ЭКРАН (гибка 2 швеллеров и уголков, рихтовка, сборка) |  |  |  | (кооперация, согласно перечня, детали: лазер - 42 наименования; гидроабразив - 1 наименование) | [9 empty] | 11 | РГ2.01.00.004-04 Швеллер | 1
| Кол-во ламелей | 56 | шт. |  | модель | выгр. 850, н.ч. | выгр. 1200, н.ч. | выгр. 1500, н.ч. | норма на (50) 100 мм глубины канала, н.ч. | норма на решетку без граблин и экрана |  | коэф. типоразмера | примечание |  | 12 | РГ2.01.00.005-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 6 мм | 8.2 | мин | [11 empty] | 13 | РГ2.01.00.006-04 Швеллер | 3 | поперечный швеллер рамы
| норма на ламель толщиной 8 мм | 7.8 | мин |  | от 400 до 750 | 210.4569 | 215.2231 | 220.0555 | 0.09 | 0 | н.ч. | 0.87 |  |  | 14 | РГ2.01.00.007-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 10 мм | 6.2 | мин |  | от 800 до 1900 | 224.6445 | 229.7324 | 234.8907 | 0.2 | 236.8907 | н.ч. | 1 |  |  | 15 | РГ2.01.00.008-04 Швеллер | 1
| ИТОГО норма экран, вкл. 2 швеллера: | 7.8467 | н.ч. |  | от 2000 до 2400 | 236.4684 | 241.8236 | 247.2534 | 0.32 | 4 | н.ч. | 1.11 | + демонтаж узла привода для тран-ки |  | 16 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
[15 empty] | 17 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001-01 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
| Норма ГРАБЛИНЫ (сверловка, изготовление, сварка, сборка) | [13 empty] | 18 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| Кол-во граблин | 6 | шт. |  |  |  | НОРМА НА ВСЮ РЕШЕТКУ: |  |  | 275.9821 | н.ч. |  |  |  | 19 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002-01 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| кол-во ножей на 1 граблину | 55 | шт. | [11 empty] | 20 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.003 Фланец | 12 | фланец граблины
| Норма на фрезеровку ножей при прозоре 6 мм | 0 | н.ч. | [11 empty] | 21 | РГ2.06.00.003 Звездочка датчика | 1
| ИТОГО норма граблины: | 31.2447 | н.ч. | [6 empty] | 309 | руб/н.ч. |  |  |  | 22 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.001 Ламель | 59
[15 empty] | 23 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005 Ограничитель цепи | 2
[10 empty] | 85278.4741 | руб. |  |  |  | 24 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005-01 Ограничитель цепи | 2
[15 empty] | 25 | РГ2.00.00.002 Подкладка | 4
[15 empty] | 26 | РГ2.00.00.003 Ограничитель | 4
ФОТ основных рабочих |  | 85280 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 27 | РГ2.00.00.012 Проушина | 2
[15 empty] | 28 | РТО хххх.хххх.хххх.хх.06.00.002 Планка стопорная | 4
Сборка ШУ | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
ШУ |  | Да
Трудозатраты на сборку ШУ |  | 40 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
ФОТ (ШУ) |  | 12360 | руб. | [11 empty] | 32 | РГ2.06.04.001 Рычаг | 1
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на сборку ШУ. |  | 12360 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
Лазер | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
Вес решетки по модели |  | 906.3
Процент переработке металла на лазере |  | 0.95
Условное время на порезку |  | 2 | мин/кг
Время порезки на решетку |  | 29 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на спорезку |  | 8961 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
| РТО1500.1800.850.6_Улан-Удэ |  | 1500 | 1800 | 850 | 6 | 6 шт.
| РТО1400.1800.1500.10_Херсон_6934 |  | 1400 | 1800 | 1500 | 10 | 6 шт.
| РГО1200.1700.1200.16_Бельцы_7042 |  | 1200 | 1700 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1500.2000.800.10_Егорьевск_7151 |  | 1500 | 2000 | 800 | 10 | 6 шт.
| РТО1400.2000.1200.8_Орск_7168 |  | 1400 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РГО1400.1700.800.16_7231_Нижнекамскнефтехим |  | 1400 | 1700 | 850 | 16 | 6 шт.
| РТО1100.1600.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1600 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО1100.1400.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1400 | 850 | 10 | 6 шт.
| РГО1600.2200.1200.16_Солигорск_7353 |  | 1600 | 2200 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1200.1500.850.10_Стерлитамак_7385 |  | 1200 | 1500 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО2000.3100.850.14_Алматы_7384 |  | 2000 | 3100 | 850 | 14 | 8 шт.
| РТО2300.2000.1200.8_Краснодар_7400 |  | 2300 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РТО1200.1500.1200.8_Одесса_7476 |  | 1200 | 1500 | 1200 | 8 | 4 шт.
| РТО900.1300.850.6_Саянск_7496 |  | 900 | 1300 | 850 | 6 | 4 шт.

## РГО
Материалы и покупные
Металл
Вес металла по модели, кг | 881 |  | Ширина канала, мм | 1500 |  |  | Металл | руб./кг без НДС
Вес заготовки, кг | 1110 |  | Глубина канала, мм | 1800 |  |  | AISI 201 | 205
Итого стоимость металла, руб без НДС | 432900 |  | Высота выгркузки, мм | 1500 |  |  | AISI 304 | 275
Покупные |  |  | Прозор решетки, мм | 14 |  |  | AISI 316 | 390
Длина цепи, м.п. | 18 |  | Общая длина, мм | 4350 |  |  | AISI 321 | 310
Стоимость цепи, руб/комплект | 97200 |  | Межосевое рассстояниее, мм | 3700
Привод, евро/шт без НДС | 737 |  | Высота экрана, мм | 1550 | [5 empty] | Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата | Контр.
Привод, евро/шт, руб/шт без НДС | 70020 | [8 empty] | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37 |  | 1
Нижние направляющие цепей, руб без НДС | 8000 |  | Металл | AISI 316 | 390 | руб./кг без НДС |  |  |  | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37 |  | 0
Крепежи | 15233.1667 |  | Стоимость н.ч. | 309 | [5 empty] | Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37 |  | 0
Материалы и покупные руб без НДС | 615353.1667 |  | Коэф к ФОТ | 1.82 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Курс евро | 95 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Степень защиты привода | 55 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37 |  | 0
|  |  | Процент переработки метала (отходы) | 0.8
|  |  | Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03
|  |  | Стоимость цепи, руб/м.п. без НДС | 5400
Крепежи
KIPP K0522.20185 Шпингалет | 6 | 129.1667 | 775
KIPP K1114.245X180 Выступ для шпингалета | 6 | 200 | 1200
Втулка рессорная №412-2912028 | 1 | 20.8333 | 20.8333
Капсула HILTI HVU М12х110 | 4 | 158.3333 | 633.3333
Капсула HILTI HVU М16х125 | 4 | 195.8333 | 783.3333
Ручка бугельная KIPP K0190.213208 | 6 | 308.3333 | 1850
Узел подшипниковый UCF209 NSK | 2 | 1750 | 3500
Уплотнитель MESAN 340.09.004 L= 1230 мм | 2 | 200 | 400
Болт M10x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 5 | 12.5 | 62.5
Болт M10x30.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 13 | 16.6667 | 216.6667
Болт M12x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 8 | 28.3333 | 226.6667
Болт M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 19 | 2.5 | 47.5
Болт M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 41 | 4.1667 | 170.8333
Болт M6x22.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 14 | 7.5 | 105
Болт M6x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 15 | 5.8333 | 87.5
Болт M6x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 7 | 6.6667 | 46.6667
Болт M8x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 6.6667 | 40
Болт M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 75 | 6.6667 | 500
Болт M8x25.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 24 | 8.3333 | 200
Болт M8x25-A2 DIN 933 | 2 | 8.3333 | 16.6667
Болт M8x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 4 | 8.3333 | 33.3333
Болт M8x60.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 12.5 | 75
Винт B.2.M4x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80 | 6 | 2.5 | 15
Винт B.2.M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 44 | 3.3333 | 146.6667
Винт B.2.M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 9 | 3.3333 | 30
Винт B.2.M8x65.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 22 | 16.6667 | 366.6667
Гайка DIN 985 - M4 - А2 | 6 | 0.83333 | 5
Гайка DIN 985 - M6 - А2 | 17 | 4.1667 | 70.8333
Гайка DIN 985 - M8 - А2 | 22 | 6.6667 | 146.6667
Гайка M10.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 17 | 7.5 | 127.5
Гайка M12.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 20 | 10 | 200
Гайка M16.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 12 | 19.1667 | 230
Гайка M6.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 30 | 1.6667 | 50
Гайка M8.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 118 | 6.6667 | 786.6667
Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 21 | 0.83333 | 17.5
Шайба 12 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 22 | 0.83333 | 18.3333
Шайба 16 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0.83333 | 3.3333
Шайба 6 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 72 | 0.83333 | 60
Шайба 8 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 118 | 0.83333 | 98.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 6 | 6.6667 | 40
Шайба C.12.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 10 | 80
Шайба C.16.21 ГОСТ 11371-78 | 5 | 10 | 50
Шайба C.4.21 ГОСТ 11371-78 | 6 | 2.5 | 15
Шайба C.6.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 2.5 | 20
Шайба C.6.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 5 | 25
Шайба C.8.21 ГОСТ 11371-78 | 11 | 5 | 55
Шпонка 2-10х8х100 ГОСТ 23360-78 | 1 | 83.3333 | 83.3333
Винт B.2.M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Винт установочный DIN914-А2-M10x12 | 2 | 25 | 50
ИТОГО крепеж, руб без НДС | 15233.1667
Комплектующие ШУ
Стоимость комплектующих ШУ, евро без НДС | 840 |  | Комплектация ШУ | Да
Протокол связи | 0 |  | Протокол связи | Нет | [5 empty] | Пульт управления ВПУ: | евро без НДС
ВПУ, евро без НДС | 60 |  | Степень защиты ВПУ | 55 |  |  |  |  | 1 | IP 55 | 60
[9 empty] | 0 | IP 66 | 80
Итого комплектующие ШУ, евро без НДС | 900 | [7 empty] | 0 | IP 67 | 180
Итого комплектующие ШУ, руб без НДС | 85500
Транспорт | 2565 | [7 empty] | 1 | Нет | 0
[9 empty] | 0 | Modbus RTU | 100
ИТОГО комплектующие ШУ, руб без НДС | 88065 | [7 empty] | 0 | Modbus TCP | 240
Note on I3: Махлай Константин Александрович: Цена металла указанна без учета отходов.
Note on P10: Махлай Константин Александрович: +5% - подорожание на 2019 год.

## Спецификация
Маркировка | Характеристики | Вес, кг | Мощность привода, кВт | Кол-во, шт | Себестоимость, руб/шт без НДС | Себестоимость комплекта, руб без НДС
РТО 1500.1800.1500.14 | Решетка тонкой очистки грабельного типа. Максимальная производительность - 3860 м3/ч.; прозор - 14 мм.; ширина канала - 1500 мм.; глубина канала - 1800 мм.; высота выгрузки отбросов - 1500 мм.; вес решетки в сборе - 950 кг.; привод - 0,37 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц; материал исполнения - AISI 316; в комплекте с ШУ и ВПУ. | 950 | 0.37 | 1 | 1033400 | 1033400
Маркировка | Технические характеристики | Значение
РТО 1500.1800.1500.14 | тонкой очистки |  |  | Решетка тонкой очистки грабельного типа.
| Максимальная производительность - | 3860 | м3/ч | Максимальная производительность - 3860 м3/ч.;
| прозор - | 14 | мм. | прозор - 14 мм.;
| ширина канала - | 1500 | мм. | ширина канала - 1500 мм.;
| глубина канала - | 1800 | мм. | глубина канала - 1800 мм.;
| высота выгрузки отбросов - | 1500 | мм. | высота выгрузки отбросов - 1500 мм.;
| вес решетки в сборе - | 950 | кг. | вес решетки в сборе - 950 кг.;
| привод - | 0.37 | кВт. | привод - 0,37 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц;
IP 55
| материал исполнения - | AISI 316 |  | материал исполнения - AISI 316
| комплектация ШУ - | Да |  | ; в комплекте с ШУ и ВПУ.
Информация для формирования ТКП Word
| Архивный номер - | arhN | 8532
| Имя файла - |  | ТКП №8532 Курск 0 17.12.21
| Маркировка - | RGO_Mark | РТО 1500.1800.1500.14
| Тип решетки - | RGO_1 | тонкой
| Тип решетки - | RGO_2 | РТО
| Прозор - | RGO_gap | 14
| Ширина канала - | RGO_ch_wide | 1500
| Глубина канала - | RGO_ch_dep | 1800
| Высота выгрузки - | RGO_h_load | 1500
| Высота решетки - | RGO_H_screen | 2420
| Растояние до фильтровального экрана - | RGO_h2 | 250
| Степень защиты пульта - |  | IP 54
| Степень защиты привода - | RGO_IP_d | IP 55
| Производительность решетки - | RGO_Q_max | 3860
| Мощность привода, кВт - | RGO_P_kw | 0.37
| Вес решетки в сборе - | RGO_Weight | 950
| Материал решетки - | RGO_Mat | AISI 316
| Комплектация ШУ - | RGO_CP1 | в комплекте с ШУ и ВПУ.
| Комплектация ШУ для комплекта поставки - | RGO_comp_cp | - Шкаф управления ШУ;
| Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | RGO_comp_lcp | - Выносной пульт управления ВПУ;
| Крепежи ВПУ и ШУ - | RGO_comp_cp1 | , ШУ, ВПУ
| Срок поставки |  | 8÷10 |  | term
Место установки | Позиция | Себестоимость изделия, руб без НДС | Себестоимость ШУ, руб без НДС | Вес, кг | IP | Мощность привода, кВт. | Материал
0 | - | 907815 | 125560 | 950 | IP 55 | 0.37 | AISI 316
Параметры для заявки на изготовление
Маркировка | Себ, руб без НДС | ФОТ н.ч. | Лазер, н.ч. | ФОТ с АУП, МОП, ИТР, руб | Мат, руб без НДС | Экспликация
РТО 1500.1800.1500.14 | 907815 | 276 | 29 | 265770.9 | 642044.1 | РТО 1500.1800.1500.14 (AISI 316; 0,37 кВт.; IP 55)
ШУ-РГ | 125560 | 40 | 0 | 34855.2 | 90704.8 | ШУ-РГ (ШУ - IP54; ВПУ - IP 55)
| 1033375 | 316 | 29 | 300626.1 | 732748.9