## Параметры
Наименование параметра | Значение | Ед. измерения | Дата последней актализации | Нименование переменной
ФОТ
Стоимость нормо часа | 309 | н.ч. | 2021-01-26
Коэффициент к ФОТ учитывающий АУП, МОП, инженерные затраты, налоги…. | 1.82 |  | 2021-01-26
Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03 |  | 2021-01-26
Курс евро | 95 |  | 2021-01-26
Материалы
Листовой металл
AISI 201 | 205 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 316 | 390 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 321 | 310 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
АМг3М | 340 | руб/кг без НДС | 2021-02-15
ПЭ 1000 | 3650 | руб/м2 без НДС | 2021-01-26
Решетка грабельная РТО/РГО
Переработка металла | 0.8
Условное время обработки 1 кг изделия | 2 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.95
Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37
Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37
Стоимость цепи с учетом материала | 5400 | руб/м.п. без НДС
ШУ
Пульт управления ВПУ:
IP 55 | 60 | евро без НДС
IP 66 | 80 | евро без НДС
IP 67 | 180 | евро без НДС
Мodbus RTU | 100 | евро без НДС | 2021-06-17
Мodbus TCP | 240 | евро без НДС | 2021-06-17
Комплектующие ШУ | 840 | евро без НДС

## ТХ
Поправочные коэффициенты
Выгрузка
| Высота выгрузки | надбавка веса кг | При +50 мм к ширине | Доп для расчетной ширины | ИТОГО
| 1200 | 22 | 1 | 12 | 34
| 1500 | 41 | 2 | 24 | 65
| Стойка ВПУ |  | 9 | кг.
Определение веса для спецификации
Привод
| 0,37 кВт |  | 40 | кг.
| 0,55 кВт |  | 60 | кг.
РТО 1000.1500.850.10
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РТО | 1000 | 1500 | 850 | 10
Ширина канала, мм
Глубина канала , мм |  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400
| 400 | 234 | 243 | 250 | 260 | 270 | 278 | 287 | 294 | 426 | 453.35 | 476 | 501.66 | 525.68 | 527.79 | 557.7 | 571.98 | 593.4 | 617.43 | 641 | 662 | 684.28 | 704.6 | 729.5 | 748.73 | 771
| 500 | 242 | 251 | 259 | 269 | 279 | 288 | 297 | 305 | 439.5 | 467.68 | 491.5 | 518.28 | 543.22 | 546.48 | 576.53 | 592.8 | 615.2 | 640.32 | 665 | 687 | 710.45 | 731.8 | 757.75 | 778.06 | 801.5 | ширина канал, мм | 400
| 600 | 250 | 259 | 268 | 278 | 288 | 298 | 307 | 316 | 453 | 482.01 | 507 | 534.9 | 560.76 | 565.17 | 595.36 | 613.62 | 637 | 663.21 | 689 | 712 | 736.62 | 759 | 786 | 807.39 | 832 |  |  |  | утяж | доп гр
| 700 | 258 | 267 | 277 | 287 | 297 | 308 | 317 | 327 | 466.5 | 496.34 | 522.5 | 551.52 | 578.3 | 583.86 | 614.19 | 634.44 | 658.8 | 686.1 | 713 | 737 | 762.79 | 786.2 | 814.25 | 836.72 | 862.5 |  | 6 | 235 | 8 | 3
| 800 | 266 | 275 | 286 | 296 | 306 | 318 | 327 | 338 | 480 | 510.67 | 538 | 568.14 | 595.84 | 602.55 | 633.02 | 655.26 | 680.6 | 708.99 | 737 | 762 | 788.96 | 813.4 | 842.5 | 866.05 | 893 |  | 8 | 234 | 8
| 900 | 274 | 283 | 295 | 305 | 315 | 328 | 337 | 349 | 493.5 | 525 | 553.5 | 584.76 | 613.38 | 621.24 | 651.85 | 676.08 | 702.4 | 731.88 | 761 | 787 | 815.13 | 840.6 | 870.75 | 895.38 | 923.5 |  | 10 | 234 | 8
| 1000 | 282 | 291 | 304 | 314 | 324 | 338 | 347 | 360 | 507 | 539.33 | 569 | 601.38 | 630.92 | 639.93 | 670.68 | 696.9 | 724.2 | 754.77 | 785 | 812 | 841.3 | 867.8 | 899 | 924.71 | 954 |  | 12 | 233 | 8
| 1100 | 290 | 299 | 313 | 323 | 333 | 348 | 357 | 371 | 520.5 | 553.66 | 584.5 | 618 | 648.46 | 658.62 | 689.51 | 717.72 | 746 | 777.66 | 809 | 837 | 867.47 | 895 | 927.25 | 954.04 | 984.5 |  | 14 | 232 | 7
| 1200 | 298 | 307 | 322 | 332 | 342 | 358 | 367 | 382 | 534 | 567.99 | 600 | 634 | 666 | 677.31 | 708.34 | 738.54 | 767.8 | 800.55 | 833 | 862 | 893.64 | 922.2 | 955.5 | 983.37 | 1015 |  | 16 | 232 | 6
| 1300 | 306 | 302 | 312 | 334 | 346 | 359 | 369 | 383 | 535 | 569 | 599 | 632 | 663 | 696 | 727.17 | 759.36 | 789.6 | 823.44 | 857 | 887 | 919.81 | 949.4 | 983.75 | 1012.7 | 1045.5 |  | 20 | 231 | 6
| 1400 | 314 | 310 | 321 | 343 | 355 | 369 | 379 | 394 | 548.36 | 583.46 | 614.46 | 648.62 | 680.54 | 714.69 | 746 | 780.18 | 811.4 | 846.33 | 881 | 912 | 945.98 | 976.6 | 1012 | 1042.03 | 1076 |  | 40 | 229 | 6
| 1500 | 322 | 318 | 330 | 352 | 364 | 379 | 389 | 405 | 561.72 | 597.92 | 629.92 | 665.24 | 698.08 | 733.38 | 764.83 | 801 | 833.2 | 869.22 | 905 | 937 | 972.15 | 1003.8 | 1040.25 | 1071.36 | 1106.5
| 1600 | 330 | 326 | 339 | 361 | 373 | 389 | 399 | 416 | 575.08 | 612.38 | 645.38 | 681.86 | 715.62 | 752.07 | 783.66 | 821.82 | 855 | 892.11 | 929 | 962 | 998.32 | 1031 | 1068.5 | 1100.69 | 1137 | ширина канал, мм | 450 | до 1200 | от 1300
| 1700 | 338 | 334 | 348 | 370 | 382 | 399 | 409 | 427 | 588.44 | 626.84 | 660.84 | 698.48 | 733.16 | 770.76 | 802.49 | 842.64 | 876.8 | 915 | 953 | 987 | 1024.49 | 1058.2 | 1096.75 | 1130.02 | 1167.5 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 1800 | 346 | 342 | 357 | 379 | 391 | 409 | 419 | 438 | 601.8 | 641.3 | 676.3 | 715.1 | 750.7 | 789.45 | 821.32 | 863.46 | 898.6 | 937.89 | 977 | 1012 | 1050.66 | 1085.4 | 1125 | 1159.35 | 1198 |  | 6 | 252 | 304 | 8 | 4
| 1900 | 354 | 350 | 366 | 388 | 400 | 419 | 429 | 449 | 615.16 | 655.76 | 691.76 | 731.72 | 768.24 | 808.14 | 840.15 | 884.28 | 920.4 | 960.78 | 1001 | 1037 | 1076.83 | 1112.6 | 1153.25 | 1188.68 | 1228.5 |  | 8 | 251 | 301 | 7
| 2000 | 362 | 358 | 375 | 397 | 409 | 429 | 439 | 460 | 628.52 | 670.22 | 707.22 | 748.34 | 785.78 | 826.83 | 858.98 | 905.1 | 942.2 | 983.67 | 1025 | 1062 | 1103 | 1139.8 | 1181.5 | 1218.01 | 1259 |  | 10 | 251 | 302 | 8
| 2100 | 370 | 366 | 384 | 406 | 418 | 439 | 449 | 471 | 641.88 | 684.68 | 722.68 | 764.96 | 803.32 | 845.52 | 877.81 | 925.92 | 964 | 1006.56 | 1049 | 1087 | 1129.17 | 1167 | 1209.75 | 1247.34 | 1289.5 |  | 12 | 249 | 298 | 7
| 2200 | 378 | 374 | 393 | 415 | 427 | 449 | 459 | 482 | 655.24 | 699.14 | 738.14 | 781.58 | 820.86 | 864.21 | 896.64 | 946.74 | 985.8 | 1029.45 | 1073 | 1112 | 1155.34 | 1194.2 | 1238 | 1276.67 | 1320 |  | 14 | 248 | 296 | 7
| 2300 | 386 | 382 | 402 | 424 | 436 | 459 | 469 | 493 | 668.6 | 713.6 | 753.6 | 798.2 | 838.4 | 882.9 | 915.47 | 967.56 | 1007.6 | 1052.34 | 1097 | 1137 | 1181.51 | 1221.4 | 1266.25 | 1306 | 1350.5 |  | 16 | 248 | 296 | 7
| 2400 | 394 | 390 | 411 | 433 | 445 | 469 | 479 | 504 | 681.96 | 728.06 | 769.06 | 814.82 | 855.94 | 901.59 | 934.3 | 988.38 | 1029.4 | 1075.23 | 1121 | 1162 | 1207.68 | 1248.6 | 1294.5 | 1335.33 | 1381 |  | 20 | 246 | 292 | 7
| 2500 | 402 | 398 | 420 | 442 | 454 | 479 | 489 | 515 | 695.32 | 742.52 | 784.52 | 831.44 | 873.48 | 920.28 | 953.13 | 1009.2 | 1051.2 | 1098.12 | 1145 | 1187 | 1233.85 | 1275.8 | 1322.75 | 1364.66 | 1411.5 |  | 40 | 242 | 287 | 7
| 2600 | 410 | 406 | 429 | 451 | 463 | 489 | 499 | 526 | 708.68 | 756.98 | 799.98 | 848.06 | 891.02 | 938.97 | 971.96 | 1030.02 | 1073 | 1121.01 | 1169 | 1212 | 1260.02 | 1303 | 1351 | 1393.99 | 1442
| 2700 | 418 | 414 | 438 | 460 | 472 | 499 | 509 | 537 | 722.04 | 771.44 | 815.44 | 864.68 | 908.56 | 957.66 | 990.79 | 1050.84 | 1094.8 | 1143.9 | 1193 | 1237 | 1286.19 | 1330.2 | 1379.25 | 1423.32 | 1472.5 | ширина канал, мм | 500
| 2800 | 426 | 422 | 447 | 469 | 481 | 509 | 519 | 548 | 735.4 | 785.9 | 830.9 | 881.3 | 926.1 | 976.35 | 1009.62 | 1071.66 | 1116.6 | 1166.79 | 1217 | 1262 | 1312.36 | 1357.4 | 1407.5 | 1452.65 | 1503 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 2900 | 434 | 430 | 456 | 478 | 490 | 519 | 529 | 559 | 748.76 | 800.36 | 846.36 | 897.92 | 943.64 | 995.04 | 1028.45 | 1092.48 | 1138.4 | 1189.68 | 1241 | 1287 | 1338.53 | 1384.6 | 1435.75 | 1481.98 | 1533.5 |  | 6 | 263 | 318 | 8 | 4
| 3000 | 442 | 438 | 465 | 487 | 499 | 529 | 539 | 570 | 762.12 | 814.82 | 861.82 | 914.54 | 961.18 | 1013.73 | 1047.28 | 1113.3 | 1160.2 | 1212.57 | 1265 | 1312 | 1364.7 | 1411.8 | 1464 | 1511.31 | 1564 |  | 8 | 260 | 314 | 8
| 3100 | 450 | 446 | 474 | 496 | 508 | 539 | 549 | 581 | 775.48 | 829.28 | 877.28 | 931.16 | 978.72 | 1032.42 | 1066.11 | 1134.12 | 1182 | 1235.46 | 1289 | 1337 | 1390.87 | 1439 | 1492.25 | 1540.64 | 1594.5 |  | 10 | 259 | 312 | 9
| 3200 | 458 | 454 | 483 | 505 | 517 | 549 | 559 | 592 | 788.84 | 843.74 | 892.74 | 947.78 | 996.26 | 1051.11 | 1084.94 | 1154.94 | 1203.8 | 1258.35 | 1313 | 1362 | 1417.04 | 1466.2 | 1520.5 | 1569.97 | 1625 |  | 12 | 258 | 311 | 8
| 3300 | 466 | 462 | 492 | 514 | 526 | 559 | 569 | 603 | 802.2 | 858.2 | 908.2 | 964.4 | 1013.8 | 1069.8 | 1103.77 | 1175.76 | 1225.6 | 1281.24 | 1337 | 1387 | 1443.21 | 1493.4 | 1548.75 | 1599.3 | 1655.5 |  | 14 | 257 | 309 | 8
[28 empty] | 16 | 256 | 307 | 8
Доп граблина, кг/шт |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | Вес данных моделей с учетом граблин. | [17 empty] | 20 | 254 | 303 | 7
Кол-во граблин, шт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | 40 | 250 | 295 | 7
Доп вес граблин, кг |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40
[27 empty] | ширина канал, мм | 550
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 281 | 340 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 278 | 333 | 9
[28 empty] | 10 | 278 | 334 | 9
[28 empty] | 12 | 275 | 329 | 9
ВЕС РЕШЕТКИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ | [27 empty] | 14 | 274 | 327 | 8
Вес стандартной решетки |  |  | 629.92 | кг. | [23 empty] | 16 | 273 | 325 | 8
Вес дополнительных граблин |  |  | 0 | кг. | [23 empty] | 20 | 270 | 321 | 8
Увеличение выгрузки |  |  | 0 | кг. | [23 empty] | 40 | 264 | 310 | 6
Стойка ВПУ |  |  | 9 | кг.
Вес цепи (вычитается) |  |  | 35 | кг.
Вес направляющих |  |  | 2.4 | кг.
ЗИП |  |  | 13 | кг. | [22 empty] | ширина канал, мм | 600 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
ВЕС МЕТАЛЛА РЕШЕТКИ |  |  | 632.32 | кг. | [23 empty] | 6 | 291 | 352 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 288 | 346 | 9
Вес привода |  |  | 40 | кг. | [23 empty] | 10 | 288 | 346 | 9
[28 empty] | 12 | 285 | 342 | 9
ВЕС ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  | 670 | кг. | [23 empty] | 14 | 283 | 338 | 9
ВЕС ДЛЯ РАСЧЕТА |  |  | 615 | кг. | [23 empty] | 16 | 281 | 336 | 9
[28 empty] | 20 | 279 | 331 | 8
[28 empty] | 40 | 271 | 318 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 650 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 312 | 365 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 307 | 357 | 10
[28 empty] | 10 | 308 | 359 | 10
[28 empty] | 12 | 303 | 353 | 10
[28 empty] | 14 | 302 | 351 | 9
[28 empty] | 16 | 299 | 346 | 9
[28 empty] | 20 | 294 | 340 | 9
[28 empty] | 40 | 286 | 327 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 700 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 323 | 377 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 317 | 369 | 11
[28 empty] | 10 | 317 | 369 | 10
[28 empty] | 12 | 314 | 365 | 10
[28 empty] | 14 | 311 | 360 | 10
[28 empty] | 16 | 308 | 356 | 9
[28 empty] | 20 | 304 | 350 | 8
[28 empty] | 40 | 293 | 335 | 8
[27 empty] | ширина канал, мм | 750 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 345 | 392 | 13 | 8
[28 empty] | 8 | 338 | 381 | 11
[28 empty] | 10 | 338 | 383 | 11
[28 empty] | 12 | 333 | 376 | 11
[28 empty] | 14 | 330 | 372 | 10
[28 empty] | 16 | 327 | 368 | 9
[28 empty] | 20 | 322 | 361 | 9
[28 empty] | 40 | 308 | 344 | 8
Note on B3: Махлай Константин Александрович: Утяжеление для решетки ширной 400 мм.
Note on C21: Махлай Константин Александрович: Просчитан вес по новой модели. Решетка с облегченным корпусом. 05.06.2019 Решетка с 1 граблиной и высотой выгрузки 850 мм.

## Гидравлика
[36 empty] | угол установки a, о |  | ступенька hст, м |  |  |  | коэффициент неравномерности |  | Средний проектный расход сточных вод qср, л/с
[44 empty] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более
| p = | 10 |  | мм | прозор решетки | [30 empty] | 75 |  | 0.105
| q Nср, мс = | 0.43613 |  | м3/с | средний секундный расход в м3 на одну решетку | [6 empty] | 1570.0806 | м3/ч | [22 empty] | 70 |  | 0.108 |  |  |  | максимальный К gen max |  | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.47 | 1.44
| B = | 1 |  | м | ширина канала | [30 empty] | 65 |  | 0.104
| Н = | 1.5 |  | м | глубина канала | [30 empty] | 60 |  | 0.1 |  |  |  | минимальный К gen min |  | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71
| Нв = | 1 |  | м | максимальный уровень воды перед решеткой (из ОЛ, если нет данных, то 0) | [30 empty] | 55 |  | 0.094
| ∆H = | 0.5 |  | м | зазор уровня воды до верха канала - если не указано Нв, то 0,2*Н, но не менее 30 см | [30 empty] | 50 |  | 0.088 |  |  |  | Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл., допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. 2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85. 3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
| ωП = | 1 |  | м/с | скорость СВ в прозорах в пределах 0,8 ~ 1 м/с при максимальном расходе | [11 empty] | Ширина ламели мм. |  | прозор мм | [16 empty] | 45 |  | 0.081
| ω = | 0.7 |  | м/с | скорость CB перед решеткой при максимальном расходе в пределах 0,7 ~ 0,8 м/с | [11 empty] | 6 |  | 6-8 | [16 empty] | 40 |  | 0.074
| δ = | 8 |  | мм | ширина ламели а | [11 empty] | 8 |  | 9-16 | [16 empty] | 35 |  | 0.066
| β = | 2.7 |  |  | коэфициент сопротивления от сечения ламели (для трапеции а/в = 2, L = 5 * a) | [11 empty] | 10 |  | >18 | [16 empty] | 30 |  | 0.056
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ | [6 empty] | ГЕОМЕТРИЯ РТО |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТО при q Nmax |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТОу ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ УСТАНОВКИ
[17 empty] | угол наклона РТОу α, о |  | 70 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 30
| Прозор, мм | Шир_канала, мм | Ширина решетки предварительная 1, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр1, мм | Зазор на сторону пр1, мм | Ширина решетки предварительная 2, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр2, мм | Зазор на сторону пр2, мм | Ширина решетки, мм | Количество ламелей k, шт. | Кол-во прозоров n, шт. | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Угол наклона РТОу с минимальным подпором α, о | поставить выбор -1 если нет - 0 | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м
| 10 | 1000 | 955 | 45 | 22.5 | 991 | 9 | 4.5 | 955 | 44 | 43 | 0.39649 | 0.43613 | 1.1 | 2.38 | 0.11524 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!

## Цена
Общие сведения
Дата | 21.12.2021 |  |  |  | Ижевск ГКНС-1 (8539) 21.12.21 | Примечания
Курс евро по МБ | 95 |  |  |  | 8539 Ижевск ГКНС-1 21.12.21
Менеджер | Андронова Е. В. |  |  |  | РТО 1000.1500.850.10
Страна | Белоруссия |  |  |  | РТО 1000.1500.850.10 (AISI 304; 0,37 кВт.; IP66; с ШУ и ВПУ)
Город | Ижевск | [5 empty] | Протокол | ШУ | AISI 201
Объект | ГКНС-1 | [5 empty] | Нет | Да | AISI 304
Место установки | - | [5 empty] | Modbus RTU | Нет | AISI 316
№ предложения по архиву | 8539 | [5 empty] | Modbus TCP |  | AISI 321
Позиция по проекту | -
Контактное лицо, организация | 0
Параметры решетки
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РТО | 1000 | 1500 | 850 | 10
Вес | без привода, кг |  | 632.4
| в сборе, кг |  | 670
Расчетные параметры | Общая длина, мм |  | 3400
| Межосевое рас-е, мм |  | 2750
| Высота экрана, мм |  | 1250
| Мощность привода, кВт |  | 0.37
Комплектация | Материал |  | AISI 304
| IP |  | 66
| ШУ |  | Да
| Протокол связи |  | Нет
|  | Руб. без НДС | Руб. с НДС
Затраты ПП (трудозатраты + условно-постоянные ПП)
275034.6
ФОТ основных рабочих вкл. ШУ | 256 н.ч. | 78990
Лазер | 20 н.ч. | 6180
Сборка ШУ | 40 н.ч. | 12360
ФОТ ИТР, МОП, АУП, инженерные затраты, налоги | 1.82 | 177504.6
Переменные материальные затраты (вкл. Кооперацию)
|  | 491985.1667 | 590382.2
Металл |  | 211750 | 254100
Цепи (14 м.п.) |  | 75600 | 90720
Привод |  | 77050 | 92460
Нижние направляющие |  | 8000 | 9600
Крепежи |  | 15233.1667 | 18279.8
Комплектующие ШУ |  | 90022 | 108026.4
Транспорт | 3% | 14330 | 17196
Себестоимость решетки |  | 767020 | 920424
Расчет доставки и обременения
Коэффициент прибыли | 1.9 | 1457338 | 1748806 | Цена без учета доставки и обременения
1,5÷1,9
Доставка из ПП к Заказчику |  | 0 | 0
Цена решетки с доставкой без обременения |  | 1457338 | 1748806
Маржинальный доход |  | 690318 | 828382
Обременение (% от суммы договора, указано в обналиченном виде) | 0% | 0 | 0
Стоимость обналичивания обременения (% от обременения) | 25% | 0 | 0
Цена решетки для договора без доставки, без обременения |  | 1457338 | 1748806
Цена решетки для договора |  | 1457338 | 1748806
Note on B53: Заполняет менеджер объекта
Note on D55: Заполняет менеджер объекта
Note on B60: Заполняет менеджер объекта

## ФОТ
ФОТ
Основных рабочих, вкл. мастера
[10 empty] | хронометраж | норм. | факт НГ |  | по старому расчету
|  |  | - заполнить из Опросного листа (факт) |  |  |  |  | РГО 2300.2000.1028.16
|  |  | - вычисленное значение согласно принятому ряду |  |  |  |  | РГО 900.1000.800.20 |  | 142 |  | 280
|  |  | - необходимо принять по рекомендациям |  |  |  |  | РТО 900.900.600.6 |  | 126.5
[8 empty] | РГО 1300.2100.1100.16 |  |  |  | 280 |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО КООПЕРАЦИИ
№ п.п. | Наименование параметра | Значение факт. (по ОЛ) | Значение принятое | [5 empty] | Примечание
1 | Ширина канала, мм | 1000 | 1000 | разбита по ширине на 3 конструкции от 400 до 750 с шагом 50 мм; от 800 до 1900 и от 2000 до 2400 с шагом 100 мм (округление по общим правилам) | [10 empty] | № п.п. | Наименование | кол-во на решетку+ЗИП (5 ножей + 3 ламели) | Примечание
2 | Глубина канала, мм | 1500 | 1500 | разбита по глубине канала равной ширине канала и до 2600 с шагом 100 мм (округление до большего значения кратного 100) | [11 empty] | ДЕТАЛИ НА ЛАЗЕР
3 | Высота выгрузки, мм | 850 | 850 | может быть 850, 1200 и 1500 (округление в большую сторону); ЕСЛИ БОЛЕЕ 1500 - НЕСТАНДАРТ | [10 empty] | 1 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.00.001 Нож скребка | 245
4 | Прозор (е), мм | 10 | 10 | предусмотрено по конструкции прозоры 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 (НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПО ГИДРАВЛИКЕ) | [10 empty] | 2 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.004 Накладка | 1 | накладка фиксирующая ламели внизу
5 | Уровень воды в канале MAX | 1200 | 1250 | заложено равным глубине канала до 1200 мм, для более глубоких минус 250 мм от глубины канала | [10 empty] | 3 | РГ2.01.00.001 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (шип + установка экрана)
| перед решеткой, мм | - | 1300 | с сравнением по ОЛ + 100 мм (принимается большее значение) | [10 empty] | 4 | РГ2.01.00.002 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (много отверстий в т.ч. овальных пазов)
| (высота экрана на просвет) | - | 1300 | [11 empty] | 5 | РГ2.01.00.003 Уголок (исполнения 00-11) | 1 | уголок экрана
6 | Толщина ламели, мм | - | 8 | предусмотрено 6 мм (е= 6 и 8 мм), 8 мм (е= 10, 12, 14, 16 мм с высотой экрана до 3 м и 20 мм с высотой экрана до 2 м включительно) и 10 мм (е= 20 мм - с высотой экрана более 2 м, и е=40 мм с любой высотой экрана) | [10 empty] | 6 | РГ2.01.02.002 Швеллер (исполнения 00-11) | 1 | швеллер склиза
7 | количество ламелей | - | 41 | Для ширины канала до 750 зазор 80 мм, полки по 50 мм, более 750 мм - 100 мм и 80 мм соответственно | [10 empty] | 7 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.002 Уголок фиксирующий | 2 | уголок фикс. экрана (с "ушами")
[15 empty] | 8 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.01.001 Швеллер | 2 | швеллер экрана с пазами под ламели
[5 empty] | Норма на РЕШЕТКУ БЕЗ ГРАБЛИН И ЭКРАНА, вкл. всю заготовку, гибку своих деталей, гибку после лазера, токарку, фрезеровку, сборку всей решетки, | [9 empty] | 9 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.001 Планка | 6 | планка граблины
[5 empty] | обкатку, приведение в транспортное положение, упаковку и участие мастера; БЕЗ учета приспособления для транспортировки (+ по необходимости) | [9 empty] | 10 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.002 Швеллер | 6 | швеллер граблины (пазы и шипы)
| Норма ЭКРАН (гибка 2 швеллеров и уголков, рихтовка, сборка) |  |  |  | (кооперация, согласно перечня, детали: лазер - 42 наименования; гидроабразив - 1 наименование) | [9 empty] | 11 | РГ2.01.00.004-04 Швеллер | 1
| Кол-во ламелей | 41 | шт. |  | модель | выгр. 850, н.ч. | выгр. 1200, н.ч. | выгр. 1500, н.ч. | норма на (50) 100 мм глубины канала, н.ч. | норма на решетку без граблин и экрана |  | коэф. типоразмера | примечание |  | 12 | РГ2.01.00.005-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 6 мм | 8.2 | мин | [11 empty] | 13 | РГ2.01.00.006-04 Швеллер | 3 | поперечный швеллер рамы
| норма на ламель толщиной 8 мм | 7.8 | мин |  | от 400 до 750 | 210.4569 | 215.2231 | 220.0555 | 0.09 | 0 | н.ч. | 0.87 |  |  | 14 | РГ2.01.00.007-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 10 мм | 6.2 | мин |  | от 800 до 1900 | 224.6445 | 229.7324 | 234.8907 | 0.2 | 226.0445 | н.ч. | 1 |  |  | 15 | РГ2.01.00.008-04 Швеллер | 1
| ИТОГО норма экран, вкл. 2 швеллера: | 5.8967 | н.ч. |  | от 2000 до 2400 | 236.4684 | 241.8236 | 247.2534 | 0.32 | 4 | н.ч. | 1.11 | + демонтаж узла привода для тран-ки |  | 16 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
[15 empty] | 17 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001-01 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
| Норма ГРАБЛИНЫ (сверловка, изготовление, сварка, сборка) | [13 empty] | 18 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| Кол-во граблин | 6 | шт. |  |  |  | НОРМА НА ВСЮ РЕШЕТКУ: |  |  | 255.6192 | н.ч. |  |  |  | 19 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002-01 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| кол-во ножей на 1 граблину | 40 | шт. | [11 empty] | 20 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.003 Фланец | 12 | фланец граблины
| Норма на фрезеровку ножей при прозоре 6 мм | 0 | н.ч. | [11 empty] | 21 | РГ2.06.00.003 Звездочка датчика | 1
| ИТОГО норма граблины: | 23.678 | н.ч. | [6 empty] | 309 | руб/н.ч. |  |  |  | 22 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.001 Ламель | 44
[15 empty] | 23 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005 Ограничитель цепи | 2
[10 empty] | 78986.3225 | руб. |  |  |  | 24 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005-01 Ограничитель цепи | 2
[15 empty] | 25 | РГ2.00.00.002 Подкладка | 4
[15 empty] | 26 | РГ2.00.00.003 Ограничитель | 4
ФОТ основных рабочих |  | 78990 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 27 | РГ2.00.00.012 Проушина | 2
[15 empty] | 28 | РТО хххх.хххх.хххх.хх.06.00.002 Планка стопорная | 4
Сборка ШУ | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
ШУ |  | Да
Трудозатраты на сборку ШУ |  | 40 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
ФОТ (ШУ) |  | 12360 | руб. | [11 empty] | 32 | РГ2.06.04.001 Рычаг | 1
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на сборку ШУ. |  | 12360 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
Лазер | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
Вес решетки по модели |  | 632.4
Процент переработке металла на лазере |  | 0.95
Условное время на порезку |  | 2 | мин/кг
Время порезки на решетку |  | 20 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на спорезку |  | 6180 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
| РТО1500.1800.850.6_Улан-Удэ |  | 1500 | 1800 | 850 | 6 | 6 шт.
| РТО1400.1800.1500.10_Херсон_6934 |  | 1400 | 1800 | 1500 | 10 | 6 шт.
| РГО1200.1700.1200.16_Бельцы_7042 |  | 1200 | 1700 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1500.2000.800.10_Егорьевск_7151 |  | 1500 | 2000 | 800 | 10 | 6 шт.
| РТО1400.2000.1200.8_Орск_7168 |  | 1400 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РГО1400.1700.800.16_7231_Нижнекамскнефтехим |  | 1400 | 1700 | 850 | 16 | 6 шт.
| РТО1100.1600.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1600 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО1100.1400.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1400 | 850 | 10 | 6 шт.
| РГО1600.2200.1200.16_Солигорск_7353 |  | 1600 | 2200 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1200.1500.850.10_Стерлитамак_7385 |  | 1200 | 1500 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО2000.3100.850.14_Алматы_7384 |  | 2000 | 3100 | 850 | 14 | 8 шт.
| РТО2300.2000.1200.8_Краснодар_7400 |  | 2300 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РТО1200.1500.1200.8_Одесса_7476 |  | 1200 | 1500 | 1200 | 8 | 4 шт.
| РТО900.1300.850.6_Саянск_7496 |  | 900 | 1300 | 850 | 6 | 4 шт.

## РГО
Материалы и покупные
Металл
Вес металла по модели, кг | 615 |  | Ширина канала, мм | 1000 |  |  | Металл | руб./кг без НДС
Вес заготовки, кг | 770 |  | Глубина канала, мм | 1500 |  |  | AISI 201 | 205
Итого стоимость металла, руб без НДС | 211750 |  | Высота выгркузки, мм | 850 |  |  | AISI 304 | 275
Покупные |  |  | Прозор решетки, мм | 10 |  |  | AISI 316 | 390
Длина цепи, м.п. | 14 |  | Общая длина, мм | 3400 |  |  | AISI 321 | 310
Стоимость цепи, руб/комплект | 75600 |  | Межосевое рассстояниее, мм | 2750
Привод, евро/шт без НДС | 811 |  | Высота экрана, мм | 1250 | [5 empty] | Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата | Контр.
Привод, евро/шт, руб/шт без НДС | 77050 | [8 empty] | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37 |  | 0
Нижние направляющие цепей, руб без НДС | 8000 |  | Металл | AISI 304 | 275 | руб./кг без НДС |  |  |  | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37 |  | 1
Крепежи | 15233.1667 |  | Стоимость н.ч. | 309 | [5 empty] | Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37 |  | 0
Материалы и покупные руб без НДС | 379633.1667 |  | Коэф к ФОТ | 1.82 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Курс евро | 95 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Степень защиты привода | 66 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37 |  | 0
|  |  | Процент переработки метала (отходы) | 0.8
|  |  | Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03
|  |  | Стоимость цепи, руб/м.п. без НДС | 5400
Крепежи
KIPP K0522.20185 Шпингалет | 6 | 129.1667 | 775
KIPP K1114.245X180 Выступ для шпингалета | 6 | 200 | 1200
Втулка рессорная №412-2912028 | 1 | 20.8333 | 20.8333
Капсула HILTI HVU М12х110 | 4 | 158.3333 | 633.3333
Капсула HILTI HVU М16х125 | 4 | 195.8333 | 783.3333
Ручка бугельная KIPP K0190.213208 | 6 | 308.3333 | 1850
Узел подшипниковый UCF209 NSK | 2 | 1750 | 3500
Уплотнитель MESAN 340.09.004 L= 1230 мм | 2 | 200 | 400
Болт M10x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 5 | 12.5 | 62.5
Болт M10x30.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 13 | 16.6667 | 216.6667
Болт M12x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 8 | 28.3333 | 226.6667
Болт M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 19 | 2.5 | 47.5
Болт M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 41 | 4.1667 | 170.8333
Болт M6x22.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 14 | 7.5 | 105
Болт M6x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 15 | 5.8333 | 87.5
Болт M6x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 7 | 6.6667 | 46.6667
Болт M8x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 6.6667 | 40
Болт M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 75 | 6.6667 | 500
Болт M8x25.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 24 | 8.3333 | 200
Болт M8x25-A2 DIN 933 | 2 | 8.3333 | 16.6667
Болт M8x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 4 | 8.3333 | 33.3333
Болт M8x60.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 12.5 | 75
Винт B.2.M4x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80 | 6 | 2.5 | 15
Винт B.2.M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 44 | 3.3333 | 146.6667
Винт B.2.M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 9 | 3.3333 | 30
Винт B.2.M8x65.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 22 | 16.6667 | 366.6667
Гайка DIN 985 - M4 - А2 | 6 | 0.83333 | 5
Гайка DIN 985 - M6 - А2 | 17 | 4.1667 | 70.8333
Гайка DIN 985 - M8 - А2 | 22 | 6.6667 | 146.6667
Гайка M10.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 17 | 7.5 | 127.5
Гайка M12.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 20 | 10 | 200
Гайка M16.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 12 | 19.1667 | 230
Гайка M6.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 30 | 1.6667 | 50
Гайка M8.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 118 | 6.6667 | 786.6667
Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 21 | 0.83333 | 17.5
Шайба 12 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 22 | 0.83333 | 18.3333
Шайба 16 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0.83333 | 3.3333
Шайба 6 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 72 | 0.83333 | 60
Шайба 8 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 118 | 0.83333 | 98.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 6 | 6.6667 | 40
Шайба C.12.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 10 | 80
Шайба C.16.21 ГОСТ 11371-78 | 5 | 10 | 50
Шайба C.4.21 ГОСТ 11371-78 | 6 | 2.5 | 15
Шайба C.6.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 2.5 | 20
Шайба C.6.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 5 | 25
Шайба C.8.21 ГОСТ 11371-78 | 11 | 5 | 55
Шпонка 2-10х8х100 ГОСТ 23360-78 | 1 | 83.3333 | 83.3333
Винт B.2.M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Винт установочный DIN914-А2-M10x12 | 2 | 25 | 50
ИТОГО крепеж, руб без НДС | 15233.1667
Комплектующие ШУ
Стоимость комплектующих ШУ, евро без НДС | 840 |  | Комплектация ШУ | Да
Протокол связи | 0 |  | Протокол связи | Нет | [5 empty] | Пульт управления ВПУ: | евро без НДС
ВПУ, евро без НДС | 80 |  | Степень защиты ВПУ | 66 |  |  |  |  | 0 | IP 55 | 60
[9 empty] | 1 | IP 66 | 80
Итого комплектующие ШУ, евро без НДС | 920 | [7 empty] | 0 | IP 67 | 180
Итого комплектующие ШУ, руб без НДС | 87400
Транспорт | 2622 | [7 empty] | 1 | Нет | 0
[9 empty] | 0 | Modbus RTU | 100
ИТОГО комплектующие ШУ, руб без НДС | 90022 | [7 empty] | 0 | Modbus TCP | 240
Note on I3: Махлай Константин Александрович: Цена металла указанна без учета отходов.
Note on P10: Махлай Константин Александрович: +5% - подорожание на 2019 год.

## Спецификация
Маркировка | Характеристики | Вес, кг | Мощность привода, кВт | Кол-во, шт | Себестоимость, руб/шт без НДС | Себестоимость комплекта, руб без НДС
РТО 1000.1500.850.10 | Решетка тонкой очистки грабельного типа. Максимальная производительность - 1580 м3/ч.; прозор - 10 мм.; ширина канала - 1000 мм.; глубина канала - 1500 мм.; высота выгрузки отбросов - 850 мм.; вес решетки в сборе - 670 кг.; привод - 0,37 кВт.; IP 66; 380 В; 50 Гц; материал исполнения - AISI 304; в комплекте с ШУ и ВПУ. | 670 | 0.37 | 1 | 767000 | 767000
Маркировка | Технические характеристики | Значение
РТО 1000.1500.850.10 | тонкой очистки |  |  | Решетка тонкой очистки грабельного типа.
| Максимальная производительность - | 1580 | м3/ч | Максимальная производительность - 1580 м3/ч.;
| прозор - | 10 | мм. | прозор - 10 мм.;
| ширина канала - | 1000 | мм. | ширина канала - 1000 мм.;
| глубина канала - | 1500 | мм. | глубина канала - 1500 мм.;
| высота выгрузки отбросов - | 850 | мм. | высота выгрузки отбросов - 850 мм.;
| вес решетки в сборе - | 670 | кг. | вес решетки в сборе - 670 кг.;
| привод - | 0.37 | кВт. | привод - 0,37 кВт.; IP 66; 380 В; 50 Гц;
IP 66
| материал исполнения - | AISI 304 |  | материал исполнения - AISI 304
| комплектация ШУ - | Да |  | ; в комплекте с ШУ и ВПУ.
Информация для формирования ТКП Word
| Архивный номер - | arhN | 8539
| Имя файла - |  | ТКП №8539 Ижевск ГКНС-1 21.12.21
| Маркировка - | RGO_Mark | РТО 1000.1500.850.10
| Тип решетки - | RGO_1 | тонкой
| Тип решетки - | RGO_2 | РТО
| Прозор - | RGO_gap | 10
| Ширина канала - | RGO_ch_wide | 1000
| Глубина канала - | RGO_ch_dep | 1500
| Высота выгрузки - | RGO_h_load | 850
| Высота решетки - | RGO_H_screen | 1770
| Растояние до фильтровального экрана - | RGO_h2 | 250
| Степень защиты пульта - |  | IP 65
| Степень защиты привода - | RGO_IP_d | IP 66
| Производительность решетки - | RGO_Q_max | 1580
| Мощность привода, кВт - | RGO_P_kw | 0.37
| Вес решетки в сборе - | RGO_Weight | 670
| Материал решетки - | RGO_Mat | AISI 304
| Комплектация ШУ - | RGO_CP1 | в комплекте с ШУ и ВПУ.
| Комплектация ШУ для комплекта поставки - | RGO_comp_cp | - Шкаф управления ШУ;
| Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | RGO_comp_lcp | - Выносной пульт управления ВПУ;
| Крепежи ВПУ и ШУ - | RGO_comp_cp1 | , ШУ, ВПУ
| Срок поставки |  | 8÷10 |  | term
Место установки | Позиция | Себестоимость изделия, руб без НДС | Себестоимость ШУ, руб без НДС | Вес, кг | IP | Мощность привода, кВт. | Материал
- | - | 639440 | 127580 | 670 | IP 66 | 0.37 | AISI 304
Параметры для заявки на изготовление
Маркировка | Себ, руб без НДС | ФОТ н.ч. | Лазер, н.ч. | ФОТ с АУП, МОП, ИТР, руб | Мат, руб без НДС | Экспликация
РТО 1000.1500.850.10 | 639440 | 256 | 20 | 240500.88 | 398939.12 | РТО 1000.1500.850.10 (AISI 304; 0,37 кВт.; IP 66)
ШУ-РГ | 127580 | 40 | 0 | 34855.2 | 92724.8 | ШУ-РГ (ШУ - IP54; ВПУ - IP 66)
| 767020 | 296 | 20 | 275356.08 | 491663.92