## Параметры
Наименование параметра | Значение | Ед. измерения | Дата последней актализации | Нименование переменной
ФОТ
Стоимость нормо часа | 309 | н.ч. | 2021-01-26
Коэффициент к ФОТ учитывающий АУП, МОП, инженерные затраты, налоги…. | 1.82 |  | 2021-01-26
Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03 |  | 2021-01-26
Курс евро | 95 |  | 2021-01-26
Материалы
Листовой металл
AISI 201 | 205 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 316 | 390 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 321 | 310 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
АМг3М | 340 | руб/кг без НДС | 2021-02-15
ПЭ 1000 | 3650 | руб/м2 без НДС | 2021-01-26
Решетка грабельная РТО/РГО
Переработка металла | 0.8
Условное время обработки 1 кг изделия | 2 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.95
Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37
Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37
Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55
Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37
Стоимость цепи с учетом материала | 5400 | руб/м.п. без НДС
ШУ
Пульт управления ВПУ:
IP 55 | 60 | евро без НДС
IP 66 | 80 | евро без НДС
IP 67 | 180 | евро без НДС
Мodbus RTU | 100 | евро без НДС | 2021-06-17
Мodbus TCP | 240 | евро без НДС | 2021-06-17
Комплектующие ШУ | 840 | евро без НДС

## ТХ
Поправочные коэффициенты
Выгрузка
| Высота выгрузки | надбавка веса кг | При +50 мм к ширине | Доп для расчетной ширины | ИТОГО
| 1200 | 22 | 1 | 6 | 28
| 1500 | 41 | 2 | 12 | 53
| Стойка ВПУ |  | 9 | кг.
Определение веса для спецификации
Привод
| 0,37 кВт |  | 40 | кг.
| 0,55 кВт |  | 60 | кг.
РТО 700.2200.850.6
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РТО | 700 | 2200 | 850 | 6
Ширина канала, мм
Глубина канала , мм |  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400
| 400 | 235 | 244 | 255 | 261 | 271 | 279 | 290 | 293 | 431 | 455.35 | 482 | 506.66 | 524.6736 | 531.28 | 553.5 | 577.04 | 611.8 | 620.43 | 645.68 | 666.65 | 690.72 | 715.2 | 732 | 691 | 748
| 500 | 243 | 252 | 263 | 271 | 281 | 290 | 301 | 306 | 445 | 470.68 | 498.5 | 524.28 | 542.2144 | 551.36 | 574.75 | 599.4 | 634.9 | 645.32 | 671.56 | 693.94 | 719.05 | 744.6 | 763 | 726 | 781 | ширина канал, мм | 400
| 600 | 251 | 260 | 271 | 281 | 291 | 301 | 312 | 319 | 459 | 486.01 | 515 | 541.9 | 559.7552 | 571.44 | 596 | 621.76 | 658 | 670.21 | 697.44 | 721.23 | 747.38 | 774 | 794 | 761 | 814 |  |  |  | утяж | доп гр
| 700 | 259 | 268 | 279 | 291 | 301 | 312 | 323 | 332 | 473 | 501.34 | 531.5 | 559.52 | 577.296 | 591.52 | 617.25 | 644.12 | 681.1 | 695.1 | 723.32 | 748.52 | 775.71 | 803.4 | 825 | 796 | 847 |  | 6 | 235 | 8 | 3
| 800 | 267 | 276 | 287 | 301 | 311 | 323 | 334 | 345 | 487 | 516.67 | 548 | 577.14 | 594.8368 | 611.6 | 638.5 | 666.48 | 704.2 | 719.99 | 749.2 | 775.81 | 804.04 | 832.8 | 856 | 831 | 880 |  | 8 | 234 | 8
| 900 | 275 | 284 | 295 | 311 | 321 | 334 | 345 | 358 | 501 | 532 | 564.5 | 594.76 | 612.3776 | 631.68 | 659.75 | 688.84 | 727.3 | 744.88 | 775.08 | 803.1 | 832.37 | 862.2 | 887 | 866 | 913 |  | 10 | 234 | 8
| 1000 | 283 | 292 | 303 | 321 | 331 | 345 | 356 | 371 | 515 | 547.33 | 581 | 612.38 | 629.9184 | 651.76 | 681 | 711.2 | 750.4 | 769.77 | 800.96 | 830.39 | 860.7 | 891.6 | 918 | 901 | 946 |  | 12 | 233 | 8
| 1100 | 291 | 300 | 311 | 331 | 341 | 356 | 367 | 384 | 529 | 562.66 | 597.5 | 630 | 647.4592 | 671.84 | 702.25 | 733.56 | 773.5 | 794.66 | 826.84 | 857.68 | 889.03 | 921 | 949 | 936 | 979 |  | 14 | 232 | 7
| 1200 | 299 | 308 | 319 | 341 | 351 | 367 | 378 | 397 | 543 | 577.99 | 614 | 648 | 665 | 691.92 | 723.5 | 755.92 | 796.6 | 819.55 | 852.72 | 884.97 | 917.36 | 950.4 | 980 | 971 | 1012 |  | 16 | 232 | 6
| 1300 | 307 | 304 | 318 | 340 | 352 | 365 | 377 | 392 | 544 | 577 | 612 | 645 | 677 | 712 | 744.75 | 778.28 | 819.7 | 844.44 | 878.6 | 912.26 | 945.69 | 979.8 | 1011 | 1006 | 1045 |  | 20 | 231 | 6
| 1400 | 315 | 312 | 326 | 350 | 362 | 376 | 388 | 405 | 558.09 | 592.23 | 628.62 | 662.62 | 694.5408 | 732.08 | 766 | 800.64 | 842.8 | 869.33 | 904.48 | 939.55 | 974.02 | 1009.2 | 1042 | 1041 | 1078 |  | 40 | 229 | 6
| 1500 | 323 | 320 | 334 | 360 | 372 | 387 | 399 | 418 | 572.18 | 607.46 | 645.24 | 680.24 | 712.0816 | 752.16 | 787.25 | 823 | 865.9 | 894.22 | 930.36 | 966.84 | 1002.35 | 1038.6 | 1073 | 1076 | 1111
| 1600 | 331 | 328 | 342 | 370 | 382 | 398 | 410 | 431 | 586.27 | 622.69 | 661.86 | 697.86 | 729.6224 | 772.24 | 808.5 | 845.36 | 889 | 919.11 | 956.24 | 994.13 | 1030.68 | 1068 | 1104 | 1111 | 1144 | ширина канал, мм | 450 | до 1200 | от 1300
| 1700 | 339 | 336 | 350 | 380 | 392 | 409 | 421 | 444 | 600.36 | 637.92 | 678.48 | 715.48 | 747.1632 | 792.32 | 829.75 | 867.72 | 912.1 | 944 | 982.12 | 1021.42 | 1059.01 | 1097.4 | 1135 | 1146 | 1177 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 1800 | 347 | 344 | 358 | 390 | 402 | 420 | 432 | 457 | 614.45 | 653.15 | 695.1 | 733.1 | 764.704 | 812.4 | 851 | 890.08 | 935.2 | 968.89 | 1008 | 1048.71 | 1087.34 | 1126.8 | 1166 | 1181 | 1210 |  | 6 | 252 | 304 | 8 | 4
| 1900 | 355 | 352 | 366 | 400 | 412 | 431 | 443 | 470 | 628.54 | 668.38 | 711.72 | 750.72 | 782.2448 | 832.48 | 872.25 | 912.44 | 958.3 | 993.78 | 1033.88 | 1076 | 1115.67 | 1156.2 | 1197 | 1216 | 1243 |  | 8 | 251 | 301 | 7
| 2000 | 363 | 360 | 374 | 410 | 422 | 442 | 454 | 483 | 642.63 | 683.61 | 728.34 | 768.34 | 799.7856 | 852.56 | 893.5 | 934.8 | 981.4 | 1018.67 | 1059.76 | 1103.29 | 1144 | 1185.6 | 1228 | 1251 | 1276 |  | 10 | 251 | 302 | 8
| 2100 | 371 | 368 | 382 | 420 | 432 | 453 | 465 | 496 | 656.72 | 698.84 | 744.96 | 785.96 | 817.3264 | 872.64 | 914.75 | 957.16 | 1004.5 | 1043.56 | 1085.64 | 1130.58 | 1172.33 | 1215 | 1259 | 1286 | 1309 |  | 12 | 249 | 298 | 7
| 2200 | 379 | 376 | 390 | 430 | 442 | 464 | 476 | 509 | 670.81 | 714.07 | 761.58 | 803.58 | 834.8672 | 892.72 | 936 | 979.52 | 1027.6 | 1068.45 | 1111.52 | 1157.87 | 1200.66 | 1244.4 | 1290 | 1321 | 1342 |  | 14 | 248 | 296 | 7
| 2300 | 387 | 384 | 398 | 440 | 452 | 475 | 487 | 522 | 684.9 | 729.3 | 778.2 | 821.2 | 852.408 | 912.8 | 957.25 | 1001.88 | 1050.7 | 1093.34 | 1137.4 | 1185.16 | 1228.99 | 1273.8 | 1321 | 1356 | 1375 |  | 16 | 248 | 296 | 7
| 2400 | 395 | 392 | 406 | 450 | 462 | 486 | 498 | 535 | 698.99 | 744.53 | 794.82 | 838.82 | 869.9488 | 932.88 | 978.5 | 1024.24 | 1073.8 | 1118.23 | 1163.28 | 1212.45 | 1257.32 | 1303.2 | 1352 | 1391 | 1408 |  | 20 | 246 | 292 | 7
| 2500 | 403 | 400 | 414 | 460 | 472 | 497 | 509 | 548 | 713.08 | 759.76 | 811.44 | 856.44 | 887.4896 | 952.96 | 999.75 | 1046.6 | 1096.9 | 1143.12 | 1189.16 | 1239.74 | 1285.65 | 1332.6 | 1383 | 1426 | 1441 |  | 40 | 242 | 287 | 7
| 2600 | 411 | 408 | 422 | 470 | 482 | 508 | 520 | 561 | 727.17 | 774.99 | 828.06 | 874.06 | 905.0304 | 973.04 | 1021 | 1068.96 | 1120 | 1168.01 | 1215.04 | 1267.03 | 1313.98 | 1362 | 1414 | 1461 | 1474
| 2700 | 419 | 416 | 430 | 480 | 492 | 519 | 531 | 574 | 741.26 | 790.22 | 844.68 | 891.68 | 922.5712 | 993.12 | 1042.25 | 1091.32 | 1143.1 | 1192.9 | 1240.92 | 1294.32 | 1342.31 | 1391.4 | 1445 | 1496 | 1507 | ширина канал, мм | 500
| 2800 | 427 | 424 | 438 | 490 | 502 | 530 | 542 | 587 | 755.35 | 805.45 | 861.3 | 909.3 | 940.112 | 1013.2 | 1063.5 | 1113.68 | 1166.2 | 1217.79 | 1266.8 | 1321.61 | 1370.64 | 1420.8 | 1476 | 1531 | 1540 |  |  |  |  | утяж | доп гр
| 2900 | 435 | 432 | 446 | 500 | 512 | 541 | 553 | 600 | 769.44 | 820.68 | 877.92 | 926.92 | 957.6528 | 1033.28 | 1084.75 | 1136.04 | 1189.3 | 1242.68 | 1292.68 | 1348.9 | 1398.97 | 1450.2 | 1507 | 1566 | 1573 |  | 6 | 263 | 318 | 8 | 4
| 3000 | 443 | 440 | 454 | 510 | 522 | 552 | 564 | 613 | 783.53 | 835.91 | 894.54 | 944.54 | 975.1936 | 1053.36 | 1106 | 1158.4 | 1212.4 | 1267.57 | 1318.56 | 1376.19 | 1427.3 | 1479.6 | 1538 | 1601 | 1606 |  | 8 | 260 | 314 | 8
| 3100 | 451 | 448 | 462 | 520 | 532 | 563 | 575 | 626 | 797.62 | 851.14 | 911.16 | 962.16 | 992.7344 | 1073.44 | 1127.25 | 1180.76 | 1235.5 | 1292.46 | 1344.44 | 1403.48 | 1455.63 | 1509 | 1569 | 1636 | 1639 |  | 10 | 259 | 312 | 9
| 3200 | 459 | 456 | 470 | 530 | 542 | 574 | 586 | 639 | 811.71 | 866.37 | 927.78 | 979.78 | 1010.2752 | 1093.52 | 1148.5 | 1203.12 | 1258.6 | 1317.35 | 1370.32 | 1430.77 | 1483.96 | 1538.4 | 1600 | 1671 | 1672 |  | 12 | 258 | 311 | 8
| 3300 | 467 | 464 | 478 | 540 | 552 | 585 | 597 | 652 | 825.8 | 881.6 | 944.4 | 997.4 | 1027.816 | 1113.6 | 1169.75 | 1225.48 | 1281.7 | 1342.24 | 1396.2 | 1458.06 | 1512.29 | 1567.8 | 1631 | 1706 | 1705 |  | 14 | 257 | 309 | 8
[28 empty] | 16 | 256 | 307 | 8
Доп граблина, кг/шт |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | Вес данных моделей с учетом граблин. | [17 empty] | 20 | 254 | 303 | 7
Кол-во граблин, шт |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | 40 | 250 | 295 | 7
Доп вес граблин, кг |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40
[27 empty] | ширина канал, мм | 550
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 281 | 340 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 278 | 333 | 9
[28 empty] | 10 | 278 | 334 | 9
[28 empty] | 12 | 275 | 329 | 9
ВЕС РЕШЕТКИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ | [27 empty] | 14 | 274 | 327 | 8
Вес стандартной решетки |  |  | 476 | кг. | [23 empty] | 16 | 273 | 325 | 8
Вес дополнительных граблин |  |  | 30 | кг. | [23 empty] | 20 | 270 | 321 | 8
Увеличение выгрузки |  |  | 0 | кг. | [23 empty] | 40 | 264 | 310 | 6
Стойка ВПУ |  |  | 9 | кг.
Вес цепи (вычитается) |  |  | 43 | кг.
Вес направляющих |  |  | 2.4 | кг.
ЗИП |  |  | 10 | кг. | [22 empty] | ширина канал, мм | 600 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
ВЕС МЕТАЛЛА РЕШЕТКИ |  |  | 508.4 | кг. | [23 empty] | 6 | 291 | 352 | 10 | 5
[28 empty] | 8 | 288 | 346 | 9
Вес привода |  |  | 40 | кг. | [23 empty] | 10 | 288 | 346 | 9
[28 empty] | 12 | 285 | 342 | 9
ВЕС ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  | 550 | кг. | [23 empty] | 14 | 283 | 338 | 9
ВЕС ДЛЯ РАСЧЕТА |  |  | 480 | кг. | [23 empty] | 16 | 281 | 336 | 9
[28 empty] | 20 | 279 | 331 | 8
[28 empty] | 40 | 271 | 318 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 650 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 312 | 365 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 307 | 357 | 10
[28 empty] | 10 | 308 | 359 | 10
[28 empty] | 12 | 303 | 353 | 10
[28 empty] | 14 | 302 | 351 | 9
[28 empty] | 16 | 299 | 346 | 9
[28 empty] | 20 | 294 | 340 | 9
[28 empty] | 40 | 286 | 327 | 7
[27 empty] | ширина канал, мм | 700 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 323 | 377 | 11 | 6
[28 empty] | 8 | 317 | 369 | 11
[28 empty] | 10 | 317 | 369 | 10
[28 empty] | 12 | 314 | 365 | 10
[28 empty] | 14 | 311 | 360 | 10
[28 empty] | 16 | 308 | 356 | 9
[28 empty] | 20 | 304 | 350 | 8
[28 empty] | 40 | 293 | 335 | 8
[27 empty] | ширина канал, мм | 750 |  |  | до 1200
[31 empty] | утяж | доп гр
[28 empty] | 6 | 345 | 392 | 13 | 8
[28 empty] | 8 | 338 | 381 | 11
[28 empty] | 10 | 338 | 383 | 11
[28 empty] | 12 | 333 | 376 | 11
[28 empty] | 14 | 330 | 372 | 10
[28 empty] | 16 | 327 | 368 | 9
[28 empty] | 20 | 322 | 361 | 9
[28 empty] | 40 | 308 | 344 | 8
Note on B3: Махлай Константин Александрович: Утяжеление для решетки ширной 400 мм.
Note on C21: Махлай Константин Александрович: Просчитан вес по новой модели. Решетка с облегченным корпусом. 05.06.2019 Решетка с 1 граблиной и высотой выгрузки 850 мм.

## Гидравлика
[36 empty] | угол установки a, о |  | ступенька hст, м |  |  |  | коэффициент неравномерности |  | Средний проектный расход сточных вод qср, л/с
[44 empty] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более
| p = | 6 |  | мм | прозор решетки | [30 empty] | 75 |  | 0.105
| q Nср, мс = | 0.42634 |  | м3/с | средний секундный расход в м3 на одну решетку | [6 empty] | 1534.8366 | м3/ч | [22 empty] | 70 |  | 0.108 |  |  |  | максимальный К gen max |  | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.47 | 1.44
| B = | 0.7 |  | м | ширина канала | [30 empty] | 65 |  | 0.104
| Н = | 2.2 |  | м | глубина канала | [30 empty] | 60 |  | 0.1 |  |  |  | минимальный К gen min |  | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71
| Нв = | 1.7 |  | м | максимальный уровень воды перед решеткой (из ОЛ, если нет данных, то 0) | [30 empty] | 55 |  | 0.094
| ∆H = | 0.5 |  | м | зазор уровня воды до верха канала - если не указано Нв, то 0,2*Н, но не менее 30 см | [30 empty] | 50 |  | 0.088 |  |  |  | Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл., допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. 2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85. 3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
| ωП = | 1 |  | м/с | скорость СВ в прозорах в пределах 0,8 ~ 1 м/с при максимальном расходе | [11 empty] | Ширина ламели мм. |  | прозор мм | [16 empty] | 45 |  | 0.081
| ω = | 0.7 |  | м/с | скорость CB перед решеткой при максимальном расходе в пределах 0,7 ~ 0,8 м/с | [11 empty] | 6 |  | 6-8 | [16 empty] | 40 |  | 0.074
| δ = | 6 |  | мм | ширина ламели а | [11 empty] | 8 |  | 9-16 | [16 empty] | 35 |  | 0.066
| β = | 2.7 |  |  | коэфициент сопротивления от сечения ламели (для трапеции а/в = 2, L = 5 * a) | [11 empty] | 10 |  | >18 | [16 empty] | 30 |  | 0.056
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИИ | [6 empty] | ГЕОМЕТРИЯ РТО |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТО при q Nmax |  |  |  | ГИДРАВЛИКА РТОу ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ УСТАНОВКИ
[17 empty] | угол наклона РТОу α, о |  | 70 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 30
| Прозор, мм | Шир_канала, мм | Ширина решетки предварительная 1, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр1, мм | Зазор на сторону пр1, мм | Ширина решетки предварительная 2, мм | Зазор межджу рамой и стенкой канала пр2, мм | Зазор на сторону пр2, мм | Ширина решетки, мм | Количество ламелей k, шт. | Кол-во прозоров n, шт. | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Угол наклона РТОу с минимальным подпором α, о | поставить выбор -1 если нет - 0 | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м | Площадь живого сечения (просвет) Sж, м2 | Максимальная пропускная способность, м3/с | Скорость в прозорах ωп, м/с | Кпн - коэффициент потери напора от засорения | Подпор hp, м
| 6 | 700 | 643 | 57 | 28.5 | 667 | 33 | 16.5 | 643 | 40 | 39 | 0.38759 | 0.42634 | 1.1 | 2.38 | 0.15518 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!

## Цена
Общие сведения
Дата | 17.01.2022 |  |  |  | Старый Оскол КОС (8557) 17.01.22 | Примечания
Курс евро по МБ | 95 |  |  |  | 8557 Старый Оскол КОС 17.01.22
Менеджер | Ерченко В. В. |  |  |  | РТО 700.2200.850.6
Страна | Россия |  |  |  | РТО 700.2200.850.6 (AISI 316; 0,37 кВт.; IP68; без ШУ)
Город | Старый Оскол | [5 empty] | Протокол | ШУ | AISI 201
Объект | КОС | [5 empty] | Нет | Да | AISI 304
Место установки | Здание мех очистки | [5 empty] | Modbus RTU | Нет | AISI 316
№ предложения по архиву | 8557 | [5 empty] | Modbus TCP |  | AISI 321
Позиция по проекту | Е-120.01
Контактное лицо, организация | -
Параметры решетки
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм
РТО | 700 | 2200 | 850 | 6
Вес | без привода, кг |  | 508.4
| в сборе, кг |  | 550
Расчетные параметры | Общая длина, мм |  | 4100
| Межосевое рас-е, мм |  | 3450
| Высота экрана, мм |  | 1950
| Мощность привода, кВт |  | 0.37
Комплектация | Материал |  | AISI 316
| IP |  | 68
| ШУ |  | Нет
| Протокол связи |  | Нет
|  | Руб. без НДС | Руб. с НДС
Затраты ПП (трудозатраты + условно-постоянные ПП)
210044.88
ФОТ основных рабочих | 226 н.ч. | 69540
Лазер | 16 н.ч. | 4944
Сборка ШУ | 0 н.ч. | 0
ФОТ ИТР, МОП, АУП, инженерные затраты, налоги | 1.82 | 135560.88
Переменные материальные затраты (вкл. Кооперацию)
|  | 504621.1667 | 605545.4
Металл |  | 234000 | 280800
Цепи (17 м.п.) |  | 91800 | 110160
Привод |  | 140890 | 169068
Нижние направляющие |  | 8000 | 9600
Крепежи |  | 15233.1667 | 18279.8
Комплектующие ШУ |  | 0 | 0
Транспорт | 3% | 14698 | 17637.6
Себестоимость решетки |  | 714666 | 857599.2
Расчет доставки и обременения
Коэффициент прибыли | 1.9 | 1357866 | 1629439 | Цена без учета доставки и обременения
1,5÷1,9
Доставка из ПП к Заказчику |  | 0 | 0
Цена решетки с доставкой без обременения |  | 1357866 | 1629439
Маржинальный доход |  | 643200 | 771839.8
Обременение (% от суммы договора, указано в обналиченном виде) | 0% | 0 | 0
Стоимость обналичивания обременения (% от обременения) | 25% | 0 | 0
Цена решетки для договора без доставки, без обременения |  | 1357866 | 1629439
Цена решетки для договора |  | 1357866 | 1629439
Note on B53: Заполняет менеджер объекта
Note on D55: Заполняет менеджер объекта
Note on B60: Заполняет менеджер объекта

## ФОТ
ФОТ
Основных рабочих, вкл. мастера
[10 empty] | хронометраж | норм. | факт НГ |  | по старому расчету
|  |  | - заполнить из Опросного листа (факт) |  |  |  |  | РГО 2300.2000.1028.16
|  |  | - вычисленное значение согласно принятому ряду |  |  |  |  | РГО 900.1000.800.20 |  | 142 |  | 280
|  |  | - необходимо принять по рекомендациям |  |  |  |  | РТО 900.900.600.6 |  | 126.5
[8 empty] | РГО 1300.2100.1100.16 |  |  |  | 280 |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО КООПЕРАЦИИ
№ п.п. | Наименование параметра | Значение факт. (по ОЛ) | Значение принятое | [5 empty] | Примечание
1 | Ширина канала, мм | 700 | 700 | разбита по ширине на 3 конструкции от 400 до 750 с шагом 50 мм; от 800 до 1900 и от 2000 до 2400 с шагом 100 мм (округление по общим правилам) | [10 empty] | № п.п. | Наименование | кол-во на решетку+ЗИП (5 ножей + 3 ламели) | Примечание
2 | Глубина канала, мм | 2200 | 2200 | разбита по глубине канала равной ширине канала и до 2600 с шагом 100 мм (округление до большего значения кратного 100) | [11 empty] | ДЕТАЛИ НА ЛАЗЕР
3 | Высота выгрузки, мм | 850 | 850 | может быть 850, 1200 и 1500 (округление в большую сторону); ЕСЛИ БОЛЕЕ 1500 - НЕСТАНДАРТ | [10 empty] | 1 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.00.001 Нож скребка | 257
4 | Прозор (е), мм | 6 | 6 | предусмотрено по конструкции прозоры 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 (НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПО ГИДРАВЛИКЕ) | [10 empty] | 2 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.004 Накладка | 1 | накладка фиксирующая ламели внизу
5 | Уровень воды в канале MAX | 1900 | 1950 | заложено равным глубине канала до 1200 мм, для более глубоких минус 250 мм от глубины канала | [10 empty] | 3 | РГ2.01.00.001 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (шип + установка экрана)
| перед решеткой, мм | - | 2000 | с сравнением по ОЛ + 100 мм (принимается большее значение) | [10 empty] | 4 | РГ2.01.00.002 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (много отверстий в т.ч. овальных пазов)
| (высота экрана на просвет) | - | 2000 | [11 empty] | 5 | РГ2.01.00.003 Уголок (исполнения 00-11) | 1 | уголок экрана
6 | Толщина ламели, мм | - | 6 | предусмотрено 6 мм (е= 6 и 8 мм), 8 мм (е= 10, 12, 14, 16 мм с высотой экрана до 3 м и 20 мм с высотой экрана до 2 м включительно) и 10 мм (е= 20 мм - с высотой экрана более 2 м, и е=40 мм с любой высотой экрана) | [10 empty] | 6 | РГ2.01.02.002 Швеллер (исполнения 00-11) | 1 | швеллер склиза
7 | количество ламелей | - | 43 | Для ширины канала до 750 зазор 80 мм, полки по 50 мм, более 750 мм - 100 мм и 80 мм соответственно | [10 empty] | 7 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.002 Уголок фиксирующий | 2 | уголок фикс. экрана (с "ушами")
[15 empty] | 8 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.01.001 Швеллер | 2 | швеллер экрана с пазами под ламели
[5 empty] | Норма на РЕШЕТКУ БЕЗ ГРАБЛИН И ЭКРАНА, вкл. всю заготовку, гибку своих деталей, гибку после лазера, токарку, фрезеровку, сборку всей решетки, | [9 empty] | 9 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.001 Планка | 6 | планка граблины
[5 empty] | обкатку, приведение в транспортное положение, упаковку и участие мастера; БЕЗ учета приспособления для транспортировки (+ по необходимости) | [9 empty] | 10 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.002 Швеллер | 6 | швеллер граблины (пазы и шипы)
| Норма ЭКРАН (гибка 2 швеллеров и уголков, рихтовка, сборка) |  |  |  | (кооперация, согласно перечня, детали: лазер - 42 наименования; гидроабразив - 1 наименование) | [9 empty] | 11 | РГ2.01.00.004-04 Швеллер | 1
| Кол-во ламелей | 43 | шт. |  | модель | выгр. 850, н.ч. | выгр. 1200, н.ч. | выгр. 1500, н.ч. | норма на (50) 100 мм глубины канала, н.ч. | норма на решетку без граблин и экрана |  | коэф. типоразмера | примечание |  | 12 | РГ2.01.00.005-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 6 мм | 8.2 | мин | [11 empty] | 13 | РГ2.01.00.006-04 Швеллер | 3 | поперечный швеллер рамы
| норма на ламель толщиной 8 мм | 7.8 | мин |  | от 400 до 750 | 210.4569 | 215.2231 | 220.0555 | 0.09 | 213.6969 | н.ч. | 0.87 |  |  | 14 | РГ2.01.00.007-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 10 мм | 6.2 | мин |  | от 800 до 1900 | 224.6445 | 229.7324 | 234.8907 | 0.2 | 0 | н.ч. | 1 |  |  | 15 | РГ2.01.00.008-04 Швеллер | 1
| ИТОГО норма экран, вкл. 2 швеллера: | 6.4433 | н.ч. |  | от 2000 до 2400 | 236.4684 | 241.8236 | 247.2534 | 0.32 | 4 | н.ч. | 1.11 | + демонтаж узла привода для тран-ки |  | 16 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
[15 empty] | 17 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001-01 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
| Норма ГРАБЛИНЫ (сверловка, изготовление, сварка, сборка) | [13 empty] | 18 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| Кол-во граблин | 6 | шт. |  |  |  | НОРМА НА ВСЮ РЕШЕТКУ: |  |  | 225.0465 | н.ч. |  |  |  | 19 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002-01 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| кол-во ножей на 1 граблину | 42 | шт. | [11 empty] | 20 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.003 Фланец | 12 | фланец граблины
| Норма на фрезеровку ножей при прозоре 6 мм | 8 | н.ч. | [11 empty] | 21 | РГ2.06.00.003 Звездочка датчика | 1
| ИТОГО норма граблины: | 32.6869 | н.ч. | [6 empty] | 309 | руб/н.ч. |  |  |  | 22 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.001 Ламель | 46
[15 empty] | 23 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005 Ограничитель цепи | 2
[10 empty] | 69539.3797 | руб. |  |  |  | 24 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005-01 Ограничитель цепи | 2
[15 empty] | 25 | РГ2.00.00.002 Подкладка | 4
[15 empty] | 26 | РГ2.00.00.003 Ограничитель | 4
ФОТ основных рабочих |  | 69540 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 27 | РГ2.00.00.012 Проушина | 2
[15 empty] | 28 | РТО хххх.хххх.хххх.хх.06.00.002 Планка стопорная | 4
Сборка ШУ | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
ШУ |  | Нет
Трудозатраты на сборку ШУ |  | 40 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
ФОТ (ШУ) |  | 0 | руб. | [11 empty] | 32 | РГ2.06.04.001 Рычаг | 1
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на сборку ШУ. |  | 0 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
Лазер | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
Вес решетки по модели |  | 508.4
Процент переработке металла на лазере |  | 0.95
Условное время на порезку |  | 2 | мин/кг
Время порезки на решетку |  | 16 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 309 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на спорезку |  | 4944 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
| РТО1500.1800.850.6_Улан-Удэ |  | 1500 | 1800 | 850 | 6 | 6 шт.
| РТО1400.1800.1500.10_Херсон_6934 |  | 1400 | 1800 | 1500 | 10 | 6 шт.
| РГО1200.1700.1200.16_Бельцы_7042 |  | 1200 | 1700 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1500.2000.800.10_Егорьевск_7151 |  | 1500 | 2000 | 800 | 10 | 6 шт.
| РТО1400.2000.1200.8_Орск_7168 |  | 1400 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РГО1400.1700.800.16_7231_Нижнекамскнефтехим |  | 1400 | 1700 | 850 | 16 | 6 шт.
| РТО1100.1600.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1600 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО1100.1400.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1400 | 850 | 10 | 6 шт.
| РГО1600.2200.1200.16_Солигорск_7353 |  | 1600 | 2200 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1200.1500.850.10_Стерлитамак_7385 |  | 1200 | 1500 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО2000.3100.850.14_Алматы_7384 |  | 2000 | 3100 | 850 | 14 | 8 шт.
| РТО2300.2000.1200.8_Краснодар_7400 |  | 2300 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РТО1200.1500.1200.8_Одесса_7476 |  | 1200 | 1500 | 1200 | 8 | 4 шт.
| РТО900.1300.850.6_Саянск_7496 |  | 900 | 1300 | 850 | 6 | 4 шт.

## РГО
Материалы и покупные
Металл
Вес металла по модели, кг | 480 |  | Ширина канала, мм | 700 |  |  | Металл | руб./кг без НДС
Вес заготовки, кг | 600 |  | Глубина канала, мм | 2200 |  |  | AISI 201 | 205
Итого стоимость металла, руб без НДС | 234000 |  | Высота выгркузки, мм | 850 |  |  | AISI 304 | 275
Покупные |  |  | Прозор решетки, мм | 6 |  |  | AISI 316 | 390
Длина цепи, м.п. | 17 |  | Общая длина, мм | 4100 |  |  | AISI 321 | 310
Стоимость цепи, руб/комплект | 91800 |  | Межосевое рассстояниее, мм | 3450
Привод, евро/шт без НДС | 1483 |  | Высота экрана, мм | 1950 | [5 empty] | Привода: | Цена, евро без НДС | Вес, кг | Мощность, кВт | Дата | Контр.
Привод, евро/шт, руб/шт без НДС | 140890 | [8 empty] | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP55 | 737 | 40 | 0.37 |  | 0
Нижние направляющие цепей, руб без НДС | 8000 |  | Металл | AISI 316 | 390 | руб./кг без НДС |  |  |  | Мотор-редуктор СВPP- 85-225,4-KWO 37/6/80B5 LFB IP66 | 811 | 40 | 0.37 |  | 0
Крепежи | 15233.1667 |  | Стоимость н.ч. | 309 | [5 empty] | Рредуктор СВPP- 85-225,4 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 1483 | 40 | 0.37 |  | 1
Материалы и покупные руб без НДС | 481923.1667 |  | Коэф к ФОТ | 1.82 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP55 | 1069 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Курс евро | 95 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB IP66 | 1176 | 60 | 0.55 |  | 0
|  |  | Степень защиты привода | 68 | [5 empty] | Редуктор СВРР 110 1/225,4 80В5 М3 LFB - AXF90SG,0,37KW,6P,230VD/400 IP 68 | 2151 | 60 | 0.37 |  | 0
|  |  | Процент переработки метала (отходы) | 0.8
|  |  | Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03
|  |  | Стоимость цепи, руб/м.п. без НДС | 5400
Крепежи
KIPP K0522.20185 Шпингалет | 6 | 129.1667 | 775
KIPP K1114.245X180 Выступ для шпингалета | 6 | 200 | 1200
Втулка рессорная №412-2912028 | 1 | 20.8333 | 20.8333
Капсула HILTI HVU М12х110 | 4 | 158.3333 | 633.3333
Капсула HILTI HVU М16х125 | 4 | 195.8333 | 783.3333
Ручка бугельная KIPP K0190.213208 | 6 | 308.3333 | 1850
Узел подшипниковый UCF209 NSK | 2 | 1750 | 3500
Уплотнитель MESAN 340.09.004 L= 1230 мм | 2 | 200 | 400
Болт M10x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 5 | 12.5 | 62.5
Болт M10x30.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 13 | 16.6667 | 216.6667
Болт M12x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 8 | 28.3333 | 226.6667
Болт M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 19 | 2.5 | 47.5
Болт M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 41 | 4.1667 | 170.8333
Болт M6x22.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 14 | 7.5 | 105
Болт M6x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 15 | 5.8333 | 87.5
Болт M6x40.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 7 | 6.6667 | 46.6667
Болт M8x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 6.6667 | 40
Болт M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 75 | 6.6667 | 500
Болт M8x25.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 24 | 8.3333 | 200
Болт M8x25-A2 DIN 933 | 2 | 8.3333 | 16.6667
Болт M8x35.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 4 | 8.3333 | 33.3333
Болт M8x60.21.12Х18H10Т ГОСТ 7798-70 | 6 | 12.5 | 75
Винт B.2.M4x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80 | 6 | 2.5 | 15
Винт B.2.M6x12.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 44 | 3.3333 | 146.6667
Винт B.2.M6x16.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 9 | 3.3333 | 30
Винт B.2.M8x65.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 22 | 16.6667 | 366.6667
Гайка DIN 985 - M4 - А2 | 6 | 0.83333 | 5
Гайка DIN 985 - M6 - А2 | 17 | 4.1667 | 70.8333
Гайка DIN 985 - M8 - А2 | 22 | 6.6667 | 146.6667
Гайка M10.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 17 | 7.5 | 127.5
Гайка M12.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 20 | 10 | 200
Гайка M16.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 12 | 19.1667 | 230
Гайка M6.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 30 | 1.6667 | 50
Гайка M8.21.12Х18H10Т ГОСТ 5915-70 | 118 | 6.6667 | 786.6667
Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 21 | 0.83333 | 17.5
Шайба 12 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 22 | 0.83333 | 18.3333
Шайба 16 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0.83333 | 3.3333
Шайба 6 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 72 | 0.83333 | 60
Шайба 8 30Х13 ГОСТ 6402-70 | 118 | 0.83333 | 98.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 6 | 6.6667 | 40
Шайба C.12.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 10 | 80
Шайба C.16.21 ГОСТ 11371-78 | 5 | 10 | 50
Шайба C.4.21 ГОСТ 11371-78 | 6 | 2.5 | 15
Шайба C.6.21 ГОСТ 11371-78 | 8 | 2.5 | 20
Шайба C.6.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 5 | 25
Шайба C.8.21 ГОСТ 11371-78 | 11 | 5 | 55
Шпонка 2-10х8х100 ГОСТ 23360-78 | 1 | 83.3333 | 83.3333
Винт B.2.M8x20.21.12Х18H10Т ГОСТ 17475-80 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Шайба C.10.21 ГОСТ 6958-78 | 5 | 6.6667 | 33.3333
Винт установочный DIN914-А2-M10x12 | 2 | 25 | 50
ИТОГО крепеж, руб без НДС | 15233.1667
Комплектующие ШУ
Стоимость комплектующих ШУ, евро без НДС | 840 |  | Комплектация ШУ | Нет
Протокол связи | 0 |  | Протокол связи | Нет | [5 empty] | Пульт управления ВПУ: | евро без НДС
ВПУ, евро без НДС | 180 |  | Степень защиты ВПУ | 67 |  |  |  |  | 0 | IP 55 | 60
[9 empty] | 0 | IP 66 | 80
Итого комплектующие ШУ, евро без НДС | 1020 | [7 empty] | 1 | IP 67 | 180
Итого комплектующие ШУ, руб без НДС | 96900
Транспорт | 2907 | [7 empty] | 1 | Нет | 0
[9 empty] | 0 | Modbus RTU | 100
ИТОГО комплектующие ШУ, руб без НДС | 99807 | [7 empty] | 0 | Modbus TCP | 240
Note on I3: Махлай Константин Александрович: Цена металла указанна без учета отходов.
Note on P10: Махлай Константин Александрович: +5% - подорожание на 2019 год.

## Спецификация
Маркировка | Характеристики | Вес, кг | Мощность привода, кВт | Кол-во, шт | Себестоимость, руб/шт без НДС | Себестоимость комплекта, руб без НДС
РТО 700.2200.850.6 | Решетка тонкой очистки грабельного типа. Максимальная производительность - 1540 м3/ч.; прозор - 6 мм.; ширина канала - 700 мм.; глубина канала - 2200 мм.; высота выгрузки отбросов - 850 мм.; вес решетки в сборе - 550 кг.; привод - 0,37 кВт.; IP 68; 380 В; 50 Гц; материал исполнения - AISI 316; без ШУ. | 550 | 0.37 | 1 | 714700 | 714700
Маркировка | Технические характеристики | Значение
РТО 700.2200.850.6 | тонкой очистки |  |  | Решетка тонкой очистки грабельного типа.
| Максимальная производительность - | 1540 | м3/ч | Максимальная производительность - 1540 м3/ч.;
| прозор - | 6 | мм. | прозор - 6 мм.;
| ширина канала - | 700 | мм. | ширина канала - 700 мм.;
| глубина канала - | 2200 | мм. | глубина канала - 2200 мм.;
| высота выгрузки отбросов - | 850 | мм. | высота выгрузки отбросов - 850 мм.;
| вес решетки в сборе - | 550 | кг. | вес решетки в сборе - 550 кг.;
| привод - | 0.37 | кВт. | привод - 0,37 кВт.; IP 68; 380 В; 50 Гц;
IP 68
| материал исполнения - | AISI 316 |  | материал исполнения - AISI 316
| комплектация ШУ - | Нет |  | ; без ШУ.
Информация для формирования ТКП Word
| Архивный номер - | arhN | 8557
| Имя файла - |  | ТКП №8557 Старый Оскол КОС 17.01.22
| Маркировка - | RGO_Mark | РТО 700.2200.850.6
| Тип решетки - | RGO_1 | тонкой
| Тип решетки - | RGO_2 | РТО
| Прозор - | RGO_gap | 6
| Ширина канала - | RGO_ch_wide | 700
| Глубина канала - | RGO_ch_dep | 2200
| Высота выгрузки - | RGO_h_load | 850
| Высота решетки - | RGO_H_screen | 1770
| Растояние до фильтровального экрана - | RGO_h2 | 250
| Степень защиты пульта - |  | IP 67
| Степень защиты привода - | RGO_IP_d | IP 68
| Производительность решетки - | RGO_Q_max | 1540
| Мощность привода, кВт - | RGO_P_kw | 0.37
| Вес решетки в сборе - | RGO_Weight | 550
| Материал решетки - | RGO_Mat | AISI 316
| Комплектация ШУ - | RGO_CP1 | без ШУ.
| Комплектация ШУ для комплекта поставки - | RGO_comp_cp
| Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | RGO_comp_lcp
| Крепежи ВПУ и ШУ - | RGO_comp_cp1
| Срок поставки |  | 14÷16 |  | term
Место установки | Позиция | Себестоимость изделия, руб без НДС | Себестоимость ШУ, руб без НДС | Вес, кг | IP | Мощность привода, кВт. | Материал
Здание мех очистки | Е-120.01 | 714665 | 0 | 550 | IP 68 | 0.37 | AISI 316
Параметры для заявки на изготовление
Маркировка | Себ, руб без НДС | ФОТ н.ч. | Лазер, н.ч. | ФОТ с АУП, МОП, ИТР, руб | Мат, руб без НДС | Экспликация
РТО 700.2200.850.6 | 714665 | 226 | 16 | 210873.96 | 503791.04 | РТО 700.2200.850.6 (AISI 316; 0,37 кВт.; IP 68)
ШУ-РГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 714665 | 226 | 16 | 210873.96 | 503791.04