## tkp_params
Архивный номер - | arhN | 8642
Объект - | Object | 0 0
Менеджер - | Man | Ахметшин Ю. М.
Город (организации выдавшей ТКП) - | City | Москва
Год - | year | 2022
Дата - | Data | 22.02.2022
Компания от которй ТКП - | prop_comp | ТПП Экополимер
Маркировка - | PR_22 | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
| Mark1 | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
| Mark2 | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
| Mark3 | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
| Mark4 | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
Перфорация | PR_gap | 6
Ширина канала в месте установки, W | PR_W | 1000
Глубина канала в месте установки, Hc | PR_Hc | 1300
Высота выгрузки отбросов, Hl | PR_H1 | 850
Высота решётки, H | PR_H | 3500
Полная ширина решетки, Wf | PR_Wf | 1890
Габаритная толщина решетки в рабочем положении, L | PR_L | 2540
Угол установки решетки | PR_ang | 60
Максимальная пропускная способность по чистой воде | PR_Qmax | 1000
Мгновенный расход промывной воды | PR_Qpr | 0,75 ÷ 0,89
Мощность привода цепи | PR_kw_chep | 0.75
Мощность привода щетки | PR_kw_brush | 1.5
Степень защиты эл. двигателя по ГОСТ 14254-96 | PR_IP | IP 55
Масса решётки, не более | PR_weight | 1100
Рама, экран, крепежи | PR_mat | AISI 201
Комплектация ШУ - | PR_CP1 | в комплекте с ШУ и ВПУ.
Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | PR_comp_NET_CH | -1
Крепежи ВПУ и ШУ - | PR_comp_krepez_net | -1
Срок поставки | term | 8÷10
Условия по ставки и цены - | money | Цены указаны в рублях РФ с НДС 20% на условии склад производителя п. Полотняный Завод (Калужская обл.)
Note on A1: Махлай Константин Александрович: Справочная колонка, для удобства использования. В программе не использется.
Note on B1: Махлай Константин Александрович: Имя переменной в ТКП. СТРОГИЙ РЕГИСТР
Note on C1: Махлай Константин Александрович: Значение переменной которе будет подставленно в ТКП Специальные значения: "-1" скрипв пропустит данную позицию и оставит без именений "-2" заметка будет полность удалена из ТКП

## sql_update
Тип оборудования | eqip_code | 4
Отображает в sql что расчет скорректирован | manualChange | 1
Менеджер | manager | Ахметшин Ю. М.
Страна | country | Казахстан
Город | city | 0
Объект | object | 0
Позиция по проекту | position
Компания от которой оформленно ТКП | company | ТПП Экополимер
Cооружение установки оборудования | location | 0
Номер предложения по архиву | proposal_ID | 8642
Перфорация, мм | gap | 6
Ширина канала, мм | channelWidth | 1000
Глубина канала, мм | channelDepth | 1300
Высота выгрузки отбросов, мм | unloadH | 850
Степень защиты привода | driveIP | IP 55
Материал исполнения | material | AISI 201
Наличие шкафа управления оборудовагием | controlPanel | Да
Наличие протокола связи | connection | ModBus RTU
Себестоимость шакафа управления | controlPanel_price | 175827
Себестоимость оборудования | price | 982438
Вес изделия, кг. | weight | 1100
Мощность привода | power | 2.25
Максимальный расход м3/ч | qMax | 1000
Маркировка | mark | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
Описание оборудования для ТКП | description_to_rdc | ЭРПЭ 1000.1300.850.6 (AISI 201; 2,25 кВт.; IP 55; с ШУ и ВПУ)
Note on B2: Махлай Константин Александрович: Имя атрибута в глобальном объекте python "mainGlobalObject"

## ver.vont
Дата | Изменения | Автор
2021-09-23 | Скорректирован расчет стоимости фильтровальных панелей для решеток из различных металлов. Сейчас при смене металла в стоимостб панелей вводится корректирующий коэффициент. | Махлай К. А.
2022-01-04 | Отдельно выделена часовая тарифная ставка для ЭМУ (сборка ШУ – электромех. Участок) - 340 руб/н.ч. | Журба М. С.
2021-01-11 | Повышение стоимости приводов Nord на 2022. Повішение на 8% | Кузнецов А. (Nord)
2022-01-18 | Повышение стоимости комплектующих ШУ на 10% | Юзко Н. Н. Чернышов А. А.

## Параметры
Наименование параметра | Значение | Ед. измерения | Дата последней актализации | Нименование переменной
ФОТ
Стоимость нормо часа | 309 | н.ч. | 2021-01-26
Коэффициент к ФОТ учитывающий АУП, МОП, инженерные затраты, налоги…. | 1.82 |  | 2021-01-26
Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03 |  | 2021-01-26
Курс евро | 95 |  | 2021-01-26
Часовая тарифная ставка для ЭМУ | 340 | руб/н.ч. | 2022-01-04
Материалы
Листовой металл
AISI 201 | 205 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 304 | 275 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 316 | 390 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
AISI 321 | 310 | руб/кг без НДС | 2021-01-26
АМг3М | 340 | руб/кг без НДС | 2021-02-15
ПЭ 1000 | 3650 | руб/м2 без НДС | 2021-01-26
Решетка грабельная РТО/РГО
Переработка металла | 0.8
Условное время обработки 1 кг изделия | 3 | мин.
Процент обработки металла на лазере | 0.95
Привода щётки: | Цена, евро без НДС | Степень защиты IP | Дата
SK2282AZ-90L/4 | 550 | 55 | 2022-01-12
SK2282AZ-90L/4 | 650 | 66 | 2022-01-12
SK2282AZ-90L/4 | 4300 | 68 | 2022-01-12
Привода цепей: | Цена, евро без НДС | Степень защиты IP | Дата
SK4382AZ-80L/4 | 1040 | 55 | 2022-01-12
SK4382AZ-80L/4 | 1130 | 66 | 2022-01-12
SK4382AZ-80L/4 | 4430 | 68 | 2022-01-12
Стоимость цепи с учетом материала (шаг 200 мм). Базовая на 2020 год. | 4250 | руб/м.п. без НДС
Стоимость фильтровальной панели за 100 мм ширины | 250 | руб/100 мм без НДС
Стоимость щётки D400x100 | 4200 | руб/шт без НДС
Форсунка 632-606-1Y-CA-OO-O | 320 | руб/шт без НДС
Клапан соленоидный Ду-25 | 2500 | руб/шт без НДС
ШУ
Пульт управления ВПУ:
IP 54 | 66 | евро без НДС
IP 65 | 88 | евро без НДС
IP 67 | 198 | евро без НДС
Мodbus RTU | 0 | евро без НДС
Мodbus TCP | 264 | евро без НДС
Комплектующие ШУ | 1045 | евро без НДС
Note on B46: Автор: С учетом пошлины 15% Щётки производство Италии. Toscana

## Спецификация
Маркировка | Характеристики | Вес, кг | Мощность привода, кВт | Кол-во, шт | Себестоимость, руб/шт без НДС | Себестоимость комплекта, руб без НДС
ЭРПЭ 1000.1300.850.6 | Решетка с перфорированным ступенчатым экраном. Производительность по чистой воде - 1000 м3/ч.; перфорация - 6 мм.; ширина канала - 1000 мм.; глубина канала - 1300 мм.; высота выгрузки отбросов - 850 мм.; вес решетки в сборе - 1100 кг.; привод щётки - 1,5 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц; материал исполнения - AISI 201. Расход промывной воды - 0,75 ÷ 0,89 л/с.; давление промывной воды - 5 ÷ 7 бар. В комплекте с ШУ (ModBus RTU) и ВПУ. | 1100 | 2.25 | 1 | 1158265 | 1158265
Маркировка | Технические характеристики | Значение
ЭРПЭ 1000.1300.850.6 |  |  |  | Решетка с перфорированным ступенчатым экраном.
| Производительность по чистой воде - | 1000 | м3/ч | Производительность по чистой воде - 1000 м3/ч.;
| перфорация - | 6 | мм. | перфорация - 6 мм.;
| ширина канала - | 1000 | мм. | ширина канала - 1000 мм.;
| глубина канала - | 1300 | мм. | глубина канала - 1300 мм.;
| высота выгрузки отбросов - | 850 | мм. | высота выгрузки отбросов - 850 мм.;
| вес решетки в сборе - | 1100 | кг. | вес решетки в сборе - 1100 кг.;
| привод щётки - | 1.5 | кВт. | привод щётки - 1,5 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц;
IP 55
| привод цепей - | 0.75 | кВт. | привод цепей - 0,75 кВт.; IP 55; 380 В; 50 Гц;
IP 55
| материал исполнения - | AISI 201 |  | материал исполнения - AISI 201
| комплектация ШУ - | Да |  | . В комплекте с ШУ (ModBus RTU) и ВПУ.
| Протокол связи - | ModBus RTU |  | (ModBus RTU)
| Расход промывной воды - | 0.75 |  | Расход промывной воды - 0,75 ÷ 0,89 л/с.; давление промывной воды - 5 ÷ 7 бар
0.89
÷
| Информация для формирования ТКП Word |  |  |  | Class variable
| Архивный номер - | arhN | 8642
| Имя файла - |  | ТКП №8642 0 0 22.02.22
| Маркировка - | PR_Mark | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
| Перфорация | [PR_gap] | 6
| Ширина канала в месте установки, W | [PR_W] | 1000
| Глубина канала в месте установки, Hc | [PR_Hc] | 1300
| Высота выгрузки отбросов, Hl | [PR_H1] | 850
| Высота решётки, H | [PR_H] | 3500 |  | fullHeight
| Полная ширина решетки, Wf | [PR_Wf] | 1890 |  | fullWidth
| Габаритная толщина решетки в рабочем положении, L | [PR_L] | 2540 |  | fullMontWidth
| Угол установки решетки | [PR_ang] | 60 |  | instAngel
| Максимальная пропускная способность по чистой воде | [PR_Qmax] | 1000 |  | maxQ
| Мгновенный расход промывной воды | [PR_Qpr] | 0,75÷0,89 |  | washWaterConsumption
| Мощность привода цепи | [PR_kw_chep] | 0.75 |  | chainDrivePower
| Мощность привода щетки | [PR_kw_brush] | 1.5 |  | brushDrivePower
| Степень защиты эл. двигателя по ГОСТ 14254-96 | [PR_IP] | IP 55
| Масса решётки, не более | [PR_weight] | 1100 |  | weight
| Рама, экран, крепежи | [PR_mat] | AISI 201
| Комплектация ШУ - | PR_CP1 | в комплекте с ШУ и ВПУ. |  | cpDescription
| Комплектация ШУ для комплекта поставки - | PR_comp_cp | - Шкаф управления ШУ (с поддержкой ModBus RTU);
| Комплектация ВПУ для комплекта поставки - | PR_comp_lcp | - Выносной пульт управления ВПУ;
| Комплектация ВПУ для ДУ - | PR_comp_lev1 | - Датчик уровня воды в канале перед решеткой;
| Комплектация ВПУ для ДУ - | PR_comp_lev2 | - Датчик уровня воды в канале за решеткой;
| Крепежи ВПУ и ШУ - | PR_comp_cp1 | , ШУ, ВПУ;
| НЕТ ШУ и ВПУ в комплекте поставки | PR_comp_NET_CH
| Срок поставки |  | 8÷10 |  | term
Место установки | Позиция | Себестоимость изделия, руб без НДС | Себестоимость ШУ, руб без НДС | Вес, кг | IP | Мощность привода, кВт. | Материал
0 |  | 982438 | 175827 | 1100 | IP 55 | 2.25 | AISI 201
Параметры для заявки на изготовление
Маркировка | Себ, руб без НДС | ФОТ н.ч. | Лазер, н.ч. | ФОТ с АУП, МОП, ИТР, руб | Мат, руб без НДС | Экспликация
ЭРПЭ 1000.1300.850.6 | 982438 | 451 | 35.2104 | 423674 | 558764 | ЭРПЭ 1000.1300.850.6 (AISI 201; 2,25 кВт.; IP 55)
ШУ-ЭРПЭ | 175827 | 70 | 0 | 67116 | 108711 | ШУ-ЭРПЭ (ШУ - IP54; ВПУ - IP 55; ModBus RTU)
| 1158265 | 521 | 35.2104 | 490790 | 667475

## Цена
Общие сведения
Дата | 22.02.2022 |  |  |  |  | 0 0 (8642) 22.02.22 | Примечания
Курс евро по МБ | 95 |  |  |  |  | 8642 0 0 22.02.22
Менеджер | Ахметшин Ю. М. |  |  |  |  | ЭРПЭ 1000.1300.850.6
Страна | Казахстан |  |  |  |  | ЭРПЭ 1000.1300.850.6 (AISI 201; 2,25 кВт.; IP55; с ШУ иВПУ)
Город | 0 | [6 empty] | Протокол | ШУ | AISI 201
Объект | 0 | [6 empty] | Нет | Да | AISI 304
Место установки | 0 | [6 empty] | Modbus RTU | Нет | AISI 316
№ предложения по архиву | 8642 | [6 empty] | Modbus TCP |  | AISI 321
Позиция по проекту
Блан организации | ТПП Экополимер
Параметры решетки
Наименование | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Прозор, мм | Расчетный расход
ЭРПЭ | 1000 | 1300 | 850 | 6 | 972 м3/ч
Вес | вес обрабатываемого металла без экрана и цепей, кг |  | 682.4
| в сборе, кг |  | 1100
Привода | IP |  | 55
| Привод щётки, кВт |  | 1.5
| Привод цепи, кВт |  | 0.75
Комплектация | Материал |  | AISI 201
| ШУ |  | Да
| Протокол связи |  | ModBus RTU
|  | Руб. без НДС | Руб. с НДС (20%)
Затраты ПП (трудозатраты + условно-постоянные ПП)
490790
ФОТ основных рабочих | 451 н.ч. | 139359
Лазер | 36 н.ч. | 10880
Сборка ШУ | 70 н.ч. | 23800
ФОТ ИТР, МОП, АУП, инженерные затраты, налоги | 1.82 | 316751
Переменные материальные затраты (вкл. Кооперацию)
|  | 667474.84 | 800971
Металл |  | 180533 | 216640
Цепи (16 м.п.) |  | 50688 | 60826
Перфорированные панели |  | 57318 | 68782
Щётка экрана |  | 29400 | 35280
Привод цепи |  | 98800 | 118560
Привод щётки |  | 52250 | 62700
Крепежи |  | 73499.84 | 88200
Комплектующие ШУ |  | 105545 | 126654
Транспор | 3% | 19441 | 23329
Себестоимость решетки |  | 1158265 | 1389918
Расчет доставки и обременения
Коэффициент прибыли | 1.9 | 2200704 | 2640845 | Цена без учета доставки и обременения
1,5÷1,9
Доставка из ПП к Заказчику |  | 0 | 0
Цена решетки с доставкой без обременения |  | 2200704 | 2640845
Маржинальный доход |  | 1042439 | 1250927
Обременение (% от суммы договора, указано в обналиченном виде) | 0% | 0 | 0
Стоимость обналичивания обременения (% от обременения) | 25% | 0 | 0
Цена решетки для договора без доставки, без обременения |  | 2200704 | 2640845
Цена решетки для договора |  | 2200704 | 2640845
Note on B53: Заполняет менеджер объекта
Note on D55: Заполняет менеджер объекта
Note on B60: Заполняет менеджер объекта

## Гидравлика
Перфорация, мм | 6
Ширина канала в месте установки решетки, мм | 1000
Губина канала в месте установки решетки, мм | 1300 |  | Гидравлический расчет решеток ЭРПЭ |  |  |  |  | Характеристики фильтровальных элементов
Зазор воды до верха канала, мм | 500 |  | Степень засорения, % | Уровень в канале за решеткой, мм | Живое сечение ф-го полотна, м2 | Скорость в прозорах, м/с | Потери напора на решетке, мм | Диаметр перфорации, мм | Толщина металла при ширине до 900 мм, мм | Толщина металла при ширине более 900 мм, мм | Открытая поверхность, % | коэф геометрии отверстия
Уровень воды в канале перед решеткой, мм | 800 |  | 0 | 698 | 0.27 | 1 | 102 | 2 | 1.5 | 2 | 22.7% | 0.49
Боковой зазор на сторону между рамой и стенкой канала, мм | 50 |  | 5 | 689 | 0.26 | 1.039 | 111 | 3 | 1.5 | 2 | 35.4% | 0.49
Ширина порога рамы решетки, мм | 94 |  | 10 | 667 | 0.24 | 1.125 | 133 | 4 | 1.5 | 2 | 29.6% | 0.62
Ширина фильтровального полотна, мм | 712 |  | 15 | 654 | 0.23 | 1.174 | 146 | 5 | 1.5 | 2 | 39% | 0.62
Угол установки решетки к горизонту, град | 60 |  | 20 | 639 | 0.22 | 1.228 | 161 | 6 | 1.5 | 2 | 45.2% | 0.62
Высота порога решетки, мм | 162 |  | 25 | 603 | 0.2 | 1.35 | 197 | 8 | 1.5 | 2 | 48% | 0.62
Площадь фильтровального экрана, м2 | 0.59 |  | 30 | 580 | 0.19 | 1.422 | 220
Живое сечение фильтровального экрана, м2 | 0.27 |  | 35 | 554 | 0.18 | 1.5 | 246
Расчетная скорость воды в канале перед решеткой, м/с | 0.3375 |  | 40 | 485 | 0.16 | 1.688 | 315
Расчетная максимальная скорость воды в прозорах, м/с | 1 |  | 45 | 441 | 0.15 | 1.8 | 359
Максимальная производительность по чистой воде, м3/ч | 972 | 972
Коэффициент геометрии отверстия | 0.62
Note on J3: Автор: Завод ФРУНЗЕ Лист перфорированный, отверстия круглые расположенные по шестиугольнику, ТИП 1.

## Проверка вес
код договора | Объект | Ширина канала, мм | Глубина канала, мм | Высота выгрузки, мм | Перфорация, мм | Вес общий, кг | Привод цепи, кг | Привод щётки, кг | Вес металла, кг. | Вес по расчету, кг
7883 | Краснодар ГКНС | 2000 | 2200 | 1150 | 8 | 1718 | 79 | 34 | 1605 | 1752
8009 | Саров КОС | 1000 | 2000 | 850 | 10 | 1056 | 79 | 34 | 943 | 1207
8345 | Люберецкая СА | 2200 | 2900 | 850 | 5 | 1880 | 79 | 34 | 1767 | 1814

## ФОТ
ФОТ
Основных рабочих, вкл. мастера
[10 empty] | хронометраж | норм. | факт НГ |  | по старому расчету
|  |  | - заполнить из Опросного листа (факт) |  |  |  |  | РГО 2300.2000.1028.16
|  |  | - вычисленное значение согласно принятому ряду |  |  |  |  | РГО 900.1000.800.20 |  | 142 |  | 280
|  |  | - необходимо принять по рекомендациям |  |  |  |  | РТО 900.900.600.6 |  | 126.5
[8 empty] | РГО 1300.2100.1100.16 |  |  |  | 280 |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО КООПЕРАЦИИ
№ п.п. | Наименование параметра | Значение факт. (по ОЛ) | Значение принятое | [5 empty] | Примечание
1 | Ширина канала, мм | 1000 | 1000 | разбита по ширине на 3 конструкции от 400 до 750 с шагом 50 мм; от 800 до 1900 и от 2000 до 2400 с шагом 100 мм (округление по общим правилам) | [10 empty] | № п.п. | Наименование | кол-во на решетку+ЗИП (5 ножей + 3 ламели) | Примечание
2 | Глубина канала, мм | 1300 | 1300 | разбита по глубине канала равной ширине канала и до 2600 с шагом 100 мм (округление до большего значения кратного 100) | [11 empty] | ДЕТАЛИ НА ЛАЗЕР
3 | Высота выгрузки, мм | 850 | 850 | может быть 850, 1200 и 1500 (округление в большую сторону); ЕСЛИ БОЛЕЕ 1500 - НЕСТАНДАРТ | [10 empty] | 1 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.00.001 Нож скребка | 245
4 | Прозор (е), мм | 6 | 6 | предусмотрено по конструкции прозоры 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 (НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПО ГИДРАВЛИКЕ) | [10 empty] | 2 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.004 Накладка | 1 | накладка фиксирующая ламели внизу
5 | Уровень воды в канале MAX | 1000 | 1050 | заложено равным глубине канала до 1200 мм, для более глубоких минус 250 мм от глубины канала | [10 empty] | 3 | РГ2.01.00.001 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (шип + установка экрана)
| перед решеткой, мм | - | 1100 | с сравнением по ОЛ + 100 мм (принимается большее значение) | [10 empty] | 4 | РГ2.01.00.002 Планка (исполнения 00-11) | 1 | нижняя планка (много отверстий в т.ч. овальных пазов)
| (высота экрана на просвет) | - | 1100 | [11 empty] | 5 | РГ2.01.00.003 Уголок (исполнения 00-11) | 1 | уголок экрана
6 | Толщина ламели, мм | - | 6 | предусмотрено 6 мм (е= 6 и 8 мм), 8 мм (е= 10, 12, 14, 16 мм с высотой экрана до 3 м и 20 мм с высотой экрана до 2 м включительно) и 10 мм (е= 20 мм - с высотой экрана более 2 м, и е=40 мм с любой высотой экрана) | [10 empty] | 6 | РГ2.01.02.002 Швеллер (исполнения 00-11) | 1 | швеллер склиза
7 | количество ламелей | - | 61 | Для ширины канала до 750 зазор 80 мм, полки по 50 мм, более 750 мм - 100 мм и 80 мм соответственно | [10 empty] | 7 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.002 Уголок фиксирующий | 2 | уголок фикс. экрана (с "ушами")
[15 empty] | 8 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.01.001 Швеллер | 2 | швеллер экрана с пазами под ламели
[5 empty] | Норма на РЕШЕТКУ БЕЗ ГРАБЛИН И ЭКРАНА, вкл. всю заготовку, гибку своих деталей, гибку после лазера, токарку, фрезеровку, сборку всей решетки, | [9 empty] | 9 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.001 Планка | 4 | планка граблины
[5 empty] | обкатку, приведение в транспортное положение, упаковку и участие мастера; БЕЗ учета приспособления для транспортировки (+ по необходимости) | [9 empty] | 10 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.06.01.002 Швеллер | 4 | швеллер граблины (пазы и шипы)
| Норма ЭКРАН (гибка 2 швеллеров и уголков, рихтовка, сборка) |  |  |  | (кооперация, согласно перечня, детали: лазер - 42 наименования; гидроабразив - 1 наименование) | [9 empty] | 11 | РГ2.01.00.004-04 Швеллер | 1
| Кол-во ламелей | 61 | шт. |  | модель | выгр. 850, н.ч. | выгр. 1200, н.ч. | выгр. 1500, н.ч. | норма на (50) 100 мм глубины канала, н.ч. | норма на решетку без граблин и экрана |  | коэф. типоразмера | примечание |  | 12 | РГ2.01.00.005-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 6 мм | 8.2 | мин | [11 empty] | 13 | РГ2.01.00.006-04 Швеллер | 3 | поперечный швеллер рамы
| норма на ламель толщиной 8 мм | 7.8 | мин |  | от 400 до 750 | 210.4569 | 215.2231 | 220.0555 | 0.09 | 0 | н.ч. | 0.87 |  |  | 14 | РГ2.01.00.007-04 Швеллер | 1
| норма на ламель толщиной 10 мм | 6.2 | мин |  | от 800 до 1900 | 224.6445 | 229.7324 | 234.8907 | 0.2 | 225.6445 | н.ч. | 1 |  |  | 15 | РГ2.01.00.008-04 Швеллер | 1
| ИТОГО норма экран, вкл. 2 швеллера: | 8.9033 | н.ч. |  | от 2000 до 2400 | 236.4684 | 241.8236 | 247.2534 | 0.32 | 4 | н.ч. | 1.11 | + демонтаж узла привода для тран-ки |  | 16 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
[15 empty] | 17 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.001-01 Швеллер | 1 | боковина рамы нижняя
| Норма ГРАБЛИНЫ (сверловка, изготовление, сварка, сборка) | [13 empty] | 18 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| Кол-во граблин | 4 | шт. |  |  |  | НОРМА НА ВСЮ РЕШЕТКУ: |  |  | 265.0592 | н.ч. |  |  |  | 19 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.01.002-01 Швеллер | 1 | боковина рамы верхняя
| кол-во ножей на 1 граблину | 60 | шт. | [11 empty] | 20 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.01.003 Фланец | 8 | фланец граблины
| Норма на фрезеровку ножей при прозоре 6 мм | 8 | н.ч. | [11 empty] | 21 | РГ2.06.00.003 Звездочка датчика | 1
| ИТОГО норма граблины: | 30.5113 | н.ч. | [6 empty] | 309 | руб/н.ч. |  |  |  | 22 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.03.00.001 Ламель | 64
[15 empty] | 23 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005 Ограничитель цепи | 2
[10 empty] | 81903.2825 | руб. |  |  |  | 24 | PХO хххх.хххх.хххх.хх.00.00.005-01 Ограничитель цепи | 2
[15 empty] | 25 | РГ2.00.00.002 Подкладка | 4
Расчетное время на изготовление грабельной |  | 265 | [12 empty] | 26 | РГ2.00.00.003 Ограничитель | 4
Время на изготовление ЭРПЭ |  | 451
ФОТ основных рабочих решетки грабельной |  | 139359 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 27 | РГ2.00.00.012 Проушина | 2
[15 empty] | 28 | РТО хххх.хххх.хххх.хх.06.00.002 Планка стопорная | 4
Сборка ШУ | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
ШУ |  | Да
Трудозатраты на сборку ШУ |  | 70 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 340 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
ФОТ (ШУ) |  | 23800 | руб. | [11 empty] | 32 | РГ2.06.04.001 Рычаг | 1
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на сборку ШУ. |  | 23800 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
Лазер | [14 empty] | 29 | РТО хххх.хххх.хххх.х.06.00.004 Планка прижимная | 4
Вес решетки по модели |  | 682.4
Процент переработке металла на лазере |  | 0.95
Условное время на порезку |  | 3 | мин/кг
Время порезки на решетку |  | 32 | н.ч | [11 empty] | 30 | РГ2.01.00.009 Фланец | 2
Стоимость работы |  | 340 | руб./н.ч | [11 empty] | 31 | РГ2.01.00.010 Ребро | 2
[15 empty] | 33 | РГ2.07.01.002-04 Лопасть | 1
ФОТ на спорезку |  | 10880 | руб. (без НДС) | [11 empty] | 34 | РГ2.08.00.001 Плита | 2
[15 empty] | 35 | РГ2.10.00.005 Заглушка | 2
| РТО1500.1800.850.6_Улан-Удэ |  | 1500 | 1800 | 850 | 6 | 6 шт.
| РТО1400.1800.1500.10_Херсон_6934 |  | 1400 | 1800 | 1500 | 10 | 6 шт.
| РГО1200.1700.1200.16_Бельцы_7042 |  | 1200 | 1700 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1500.2000.800.10_Егорьевск_7151 |  | 1500 | 2000 | 800 | 10 | 6 шт.
| РТО1400.2000.1200.8_Орск_7168 |  | 1400 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РГО1400.1700.800.16_7231_Нижнекамскнефтехим |  | 1400 | 1700 | 850 | 16 | 6 шт.
| РТО1100.1600.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1600 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО1100.1400.850.10_7297_Магнитогорск |  | 1100 | 1400 | 850 | 10 | 6 шт.
| РГО1600.2200.1200.16_Солигорск_7353 |  | 1600 | 2200 | 1200 | 16 | 6 шт.
| РТО1200.1500.850.10_Стерлитамак_7385 |  | 1200 | 1500 | 850 | 10 | 6 шт.
| РТО2000.3100.850.14_Алматы_7384 |  | 2000 | 3100 | 850 | 14 | 8 шт.
| РТО2300.2000.1200.8_Краснодар_7400 |  | 2300 | 2000 | 1200 | 8 | 6 шт.
| РТО1200.1500.1200.8_Одесса_7476 |  | 1200 | 1500 | 1200 | 8 | 4 шт.
| РТО900.1300.850.6_Саянск_7496 |  | 900 | 1300 | 850 | 6 | 4 шт.

## ШУ
Расчёт щётки очистки экрана |  | Курс евро | 95
Стоимость комплектующих ШУ, евро без НДС | 1045 | Комплектация ШУ | Да
Протокол связи | 0 | Протокол связи | ModBus RTU |  | Пульт управления ВПУ: | евро без НДС
ВПУ, евро без НДС | 66 | Степень защиты ВПУ | 54 | 1 | IP 54 | 66
|  |  |  | 0 | IP 65 | 88
Итого комплектующие ШУ, евро без НДС | 1111 |  |  | 0 | IP 67 | 198
Стоимость комплектующих ШУ, руб без НДС | 105545
|  |  |  | 0 | Нет | 0
|  |  |  | 1 | Modbus RTU | 0
|  |  |  | 0 | Modbus TCP | 264

## ПКИ
Комплект базовых комплектующих и крепежа |  | Курс евро | 95
Направляющие цепей, звездочуи | 47000
Узел подшипниковый UCF 207 NSK 1 шт. | 1000
Узел подшипниковый UCF 211 NSK 2 шт. | 3000
Болт М 6*16 нерж/ст А2 - 2 шт. | 7.5
Болт М 6*20 нерж/ст А2 - 26 шт. | 128
Болт М 6*25 нерж/ст А2 - 10 шт. | 28.23
Болт М 8* 18 нерж/ст А2 - 32 шт. | 205.48
Болт М 8* 20 нерж/ст А2 - 8 шт. | 38.13
Болт М 8* 22 нерж/ст А2 - 7 шт. | 56
Болт М 8* 25 нерж/ст А2 - 133 шт. | 741.44
Болт М 8* 30 нерж/ст А2 - 65 шт. | 372.02
Болт М 8* 45 нерж/ст А2 - 6 шт. | 105.02
Болт М 10* 25 нерж/ст А2 - 5 шт. | 47.01
Болт М 10* 30 нерж/ст А2 - 24 шт. | 247.63
Болт М 10* 65 нерж/ст А2 - 14 шт. | 340.03
Болт М 10* 65 нерж/ст А2 - 3 шт. | 72.87
Болт М 12* 30 нерж/ст А2 - 6 шт. | 86.19
Болт М 12* 35 нерж/ст А2 - 1 шт. | 16.1
Болт М 12* 45 нерж/ст А2 - 5 шт. | 149.25
Болт М 12* 50 нерж/ст А2 - 16 шт. | 327.48
Болт М 16* 45 нерж/ст А2 - 4 шт. | 238.8
Болт М 16* 50 нерж/ст А2 - 8 шт. | 341.76
Винт 4*20 нерж/ст.с кругл. Гол. - 4 шт. | 9.32
Гайка М 4 нерж/ст самоконтр. - 4 шт. | 5.2
Гайка М 6 нерж/ст - 6 шт. | 9.3
Гайка М 6 нерж/ст самоконтр. - 146 шт. | 188.34
Гайка М 8 нерж/ст - 105 шт. | 209.48
Гайка М 8 нерж/ст - 87 шт. | 174.54
Гайка М 8 нерж/ст самоконтр.А2 - 40 шт. | 102.71
Гайка М10 нерж/ст - 42 шт. | 177.72
Гайка М12 нерж/ст А2 - 28 шт. | 169.98
Замок 060-2-0-15-30 - 9 шт. | 782.5
Капсула М12*110 - 4 шт. | 569.62
Капсула М16*125 - 4 шт. | 678.96
Ключ 267-15 - 1 шт. | 32.5
Лента конвейерная черная 500-2ЕР-200-2-1-РБ - 0,252 м2. | 260.4
Лента резин.черн.500xEP320/2Х3Х1хМхСЕ*7мм-8мм - 1,15 м2. | 1587
Лента резин.черн.500xEP320/2Х3Х1хМхСЕ*7мм-8мм - 3,39 м2. | 4678.2
Наклейка 20*60-место строповки - 4 шт. | 9
Наклейка 250*400мм Фон-000-п/ц-1440 - 1 шт. | 133.33
Ручка бугельная - 10 шт. | 3014.91
Уплотнитель EPDM 150А 10*40мм с клеев.TNT (черный) - 5,45 пм. | 365.48
Хомут силовой GBS 60-63 нерж/ст - 8 шт. | 1540.53
Шайба Д6 нерж/ст гров - 4 шт. | 2.2
Шайба Д6 нерж/ст увеличен. - 2 шт. | 2.03
Шайба Д6,4 нерж/ст плоск - 114 шт. | 50.44
Шайба Д8 нерж/ст гров - 205 шт. | 130.79
Шайба Д8 нерж/ст плоск - 116 шт. | 74.01
Шайба Д8 нерж/ст плоск - 207 шт. | 138.18
Шайба Д8,4 нерж/ст плоск.,увелич. - 4 шт. | 13.4
Шайба Д10 нерж/ст гров - 43 шт. | 53.69
Шайба Д10,5 нерж/ст плоск.,увелич. - 15 шт. | 112.5
Шайба Д10,5 нерж/ст плоск.А2 - 12 шт. | 14.7
Шайба Д12 нерж/ст гров - 28 шт. | 41.89
Шайба Д13 нерж/ст плоск - 30 шт. | 100.01
Шайба Д16 нерж/ст гров - 20 шт. | 69.82
Шайба Д17 нерж/ст плоск - 24 шт. | 93.16
Шайба стопорная D11 нерж/ст - 4 шт. | 39.33
Шильд 20*20-ЗМ-7955 знак заземления - 2 шт. | 58.33
Шильд 70*110-ЗМ 7955-РТО РГО-решетки - 1 шт. | 205
Шпилька D12 резьбовая н/ст - 0,58 м. | 165.68
Шпилька D16 резьбовая н/ст А2 - 1,28 м. | 651.04
Шпилька D16 резьбовая н/ст А2 - 0,28 м. | 142.96
Шпонка 8*10 ст.45 - 0,12 м. | 29.8
Шпонка 9*14 ст.45 - 0,165 м. | 54.43
Саморез 4,2*13 оц - 1000 шт. | 450.49
Стоимость базового комплекта, руб без НДС | 71941.84
Стоимость крепежа панелей
Количество крепежа на 1 панель
Заклепка 4,0*10 вытяжная | 4
Винт 5*12 нерж/ст шестигр.гол. | 6
Расчётное кол-во
Количество пластин, шт | 41
Заклепка 4,0*10 вытяжная | 574
Винт 5*12 нерж/ст шестигр.гол. | 984
Стоимость крепежа панелей, руб без НДС | 1558
Стоимость комплектующих системы промывки
Количество форсунок, шт | 9
Стоимость форсунки, руб/шт без НДС | 320
Стоимость форсунок за конмплект, руб без НДС | 2880
Клапан соленоидный Ду-25 | 2500
Рукав -шланг 50 мм /16атм, 8,3 м. | 3100
Кран шаров DN-40 (48,3) PN-16-T-200 B-B н/ст | 650
Фильтр косой сетчат DN-40 Вр-Вр AISI304 | 1500
Угольник 90гр 11/2-40 ВВ-ВВ нерж/ст - 2 шт; | 1000
Стоимость системы промывкки, руб без НДС | 11630

## Вес
|  |  |  | эталон | Расчетная | Дельта
Вес рамы решетки ЭРПЭ 1200.2000.1500.ХХ | 855 |  | Ширина | 1200 | 1000 | -200 | -2 | -46
Увеличение глубины канала на 100 мм. | 11 |  | Глубина | 2000 | 1300 | -700 | -7 | -77
Увеличение высоты выгрузки на 100 мм. | 20 |  | Выгрузка | 1500 | 850 | -650 | -6.5 | -130
Увеличение ширины канала на 100 мм. | 23
Вес расчетной решетки (металл) | 602 | кг.
Цепь | 21 | кг.
Фильтровальный экран (пластины) | 123 | кг.
Крепление ф-х пластин | 57.4 | кг.
Щетка очистски экрана (только модули) | 42 | кг.
Вал щётки | 14 | кг.
Привод щётки | 34 | кг.
Привод основной | 79 | кг.
Стойка ВПУ | 9 | кг.
Система промывки | 24 | кг.
ВЕС РЕШЕТКИ В СБОРЕ | 1005.4 | кг.
Вес металла на складе | 682.4 | кг.
Note on A2: Автор: Решетка без приводов, системы промывки, перфорированных пластин.

## Щётка
Расчёт щётки очистки экрана |  |  | Курс евро | 95
Эталон | Эталон | Рассчетная | Стоимость одной секции щётки | 4200 | руб/шт без НДС
Ширина, мм | 900
Вес вала, кг | 18
Вес щётки, кг | 53
Количество модулей щётки, шт | 9
Вес эталонной щётки, кг | 71
Расчётная щётка
Ширина, мм | 700
Вес вала, кг | 14
Вес щётки, кг | 42
Количество модулей щётки, шт | 7
Вес щётки общий, кг | 56
Стоимость комплекта щёток очистки экрана
Стоимость комплекта щёток, руб без НДС | 29400

## Металл
Расчет стоимости металла решетки
Вес металла решетки по модели, кг | 682.4
Вес заготовки, кг | 855 | Ширина канала, мм | 1000 |  |  | Металл | руб./кг без НДС
Стоимость металла, руб | 180533 | Глубина канала, мм | 1300 |  |  | AISI 201 | 205
|  | Высота выгркузки, мм | 850 |  |  | AISI 304 | 275
|  | Прозор решетки, мм | 6 |  |  | AISI 316 | 390
[6 empty] | AISI 321 | 310
|  | Металл | AISI 201 | 205 | руб./кг без НДС
|  | Процент переработки метала (отходы) | 0.8
|  | Коэф учитывающий доставку комплектующих | 0.03
Note on J3: Автор: Цена металла указанна без учета отходов.

## Цепи
Расчет цепи |  | Курс евро | 95
Ширина канала, мм | 1000 | Стоимость цепи (базовая AISI 304 в 2021) | 4250 | руб/м.п. без НДС
Глубина канала, мм | 1300 | Материал | AISI 201
Высота выгрузки, мм | 850
Угол установки решетки, град | 60 | Цепь из AISI 201 | 3168 | руб/м.п. без НДС
Даиметр направляющей, мм | 380
Расстояние от дна до оси направляющий, мм | 275
Расстояние от выгрузки до оси приводного вала, мм | 900 |  |  |  | Металл | руб./кг без НДС
Расстояние между осями цепи (вал-направляющая), мм | 3204 |  |  |  | AISI 201 | 205
Длина цепи, мм | 7602 |  |  |  | AISI 304 | 275
Длина цепи, м.п. | 7.7 |  |  |  | AISI 316 | 390
Вес цепи, кг/м.п. | 1.3 |  |  |  | AISI 321 | 310
Длина цепи, м.п. | 16
Вес комплекта цепей, кг. | 21
Стоимость комплекта цепей
Стоимость комплекта цепей, руб без НДС | 50688
Note on H8: Автор: Цена металла указанна без учета отходов.

## Панели
Расчет количества фильтровальных элементов |  | Курс евро | 95
Ширина канала в месте установки решетки, мм | 1000 | 100 мм ширины фильтровальной пластины AISI 304 | 250 | руб/100 мм без НДС | Металл | руб./кг без НДС
Ширина фильтровального экрана, мм | 750 |  |  |  | AISI 201 | 205 | 1
Общая длина цепи, м.п. | 7.7 | Материал | AISI 201 |  | AISI 304 | 275 | 0
Длина пластины на цепи, мм | 190 | Стоимость 100 мм панели из AISI 201 | 186.3636 |  | AISI 316 | 390 | 0
Количество ф-х элементов, шт | 41 |  |  |  | AISI 321 | 310 | 0
Расчёт веса фильтровального экрана
Вес пластины шириной 1 м., 2 мм., кг | 4
Вес расчётной пластины, кг | 3
Вес установочного комплекта для пластины, кг | 1.4
Вес фильтровальной пластины в сборе, кг | 4.4
Вес комплекта креплений экрана, кг | 57.4
Вес фильтровальных пластин | 123
Вес комплекта экрана в сборе, кг | 180.4
Стоимость фильтровальных панелей
Стоимость одной панели, руб/шт без НДС | 1398
Стоимость комплекта панелей. | 57318
Note on I2: Автор: Цена металла указанна без учета отходов.

## Привода
Привод цепей |  | Курс евро | 95
Степень защиты привода IP | 55 | 100 мм ширины фильтровальной пластины | 250 | руб/100 мм без НДС
Мощность, кВт | 0.75
Вес привода, кг | 79
Себестоимость привода, евро/шт без НДС | 1040 |  |  |  |  | Щётка
Себестоимость привода цепи, евро/шт без НДС | 98800 |  |  |  | IP | Производитель | Маркировка | Мощность, кВт | Напряжени, В | Частота, Гч | Вес, кг | Стоимость привода, евро/шт без НДС | Контр.
[5 empty] | 55 | Nord | SK2282AZ-90L/4 | 1.5 | 400 | 50 | 34 | 550 | 1
Привод щётки |  |  |  |  | 66 | Nord | SK2282AZ-90L/4 | 1.5 | 400 | 50 | 34 | 650 | 0
Степень защиты привода IP | 55 |  |  |  | 68 | Nord | SK2282AZ-90L/4 | 1.5 | 400 | 50 | 34 | 4300 | 0
Мощность, кВт | 1.5
Вес привода, кг | 34
Себестоимость привода, евро/шт без НДС | 550 |  |  |  |  | Цепь
Вес комплекта экрана в сборе, кг | 52250 |  |  |  | IP | Производитель | Маркировка | Мощность, кВт | Напряжени, В | Частота, Гч | Вес, кг | Стоимость привода, евро/шт без НДС
[5 empty] | 55 | Nord | SK4382AZ-80L/4 | 0.75 | 400 | 50 | 79 | 1040 | 1
[5 empty] | 66 | Nord | SK4382AZ-80L/4 | 0.75 | 400 | 50 | 79 | 1130 | 0
[5 empty] | 68 | Nord | SK4382AZ-80L/4 | 0.75 | 400 | 50 | 79 | 4430 | 0

## Промывка
Расход промывной вод на промывку решетки с перфорированным экраном ЭРПЭ
Наименование параметра | Ширина канала в месте установки решетки, мм
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600
Расход промывной воды при давлении 5 бар, м3/ч | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5
Расход промывной воды при давлении 5 бар, л/с | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.5 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2 | 2.08
Расход промывной воды при давлении 7 бар, м3/ч | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9
Расход промывной воды при давлении 5 бар, л/с | 0.89 | 1 | 1.08 | 1.19 | 1.28 | 1.39 | 1.5 | 1.58 | 1.69 | 1.78 | 1.89 | 1.97 | 2.08 | 2.17 | 2.28 | 2.36 | 2.47
Количество форсунок, шт | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Величина твердых включений не более в промывной воде не более 250 мкм;
Подвод промывной воды G 1 1/2
Шиина канала в месте установки ешетки, мм | 1000
Количество фосунок, шт | 9
Минимальный расход помывной воды, л/с | 0.75
Максимальный асход промывной воды, л/с | 0.89